山东省工程建设标准

DB 37/T XXXX—2018           J XXXXX—2018

海绵城市建设工程施工及验收规范

Code for Engineering Construction and Acceptance of Sponge City

（征求意见稿）

2018－XX－XX 发布　  　　  2018－XX－XX实施

| 山东省住房和城乡建设厅 | 联合发布 |
| --- | --- |
| 山东省质量技术监督局 |  |

山东省工程建设标准

海绵城市建设工程施工及验收规范

Code for Engineering Construction and Acceptance of Sponge City

（征求意见稿）

DB37/T XXXX－2018

住房和城乡建设部备案号：J XXXX－2018

主编单位： 山东省城乡规划设计研究院

批准单位： 山东省住房和城乡建设厅

山东省质量技术监督局

实施日期： 2018年XX月XX日

2018  济南

前   言

本规范根据山东省住房和城乡建设厅《山东省工程建设标准编制管理规定》鲁建标字〔2011〕8号的要求，由山东省城乡规划设计研究院会同有关单位编制而成。在编制过程中，编制组经过广泛调查研究，参考国内外相关规范，认真总结海绵城市建设的工程施工和验收经验，并广泛征求了有关单位的意见，最后经审查定稿。

本规范共分9章和2个附录，主要内容包括：1.总则，2.术语，3.基本规定，4.渗透，5.滞留、调蓄，6.截污净化，7.转输，8.信息管理系统，9.验收。

本规范由山东省住房和城乡建设厅负责管理，由山东省城乡规划设计研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中若对本规范有任何意见和建议，请寄送至山东省城乡规划设计研究院（济南市解放路9号，邮编：250013，联系电话：0531-88593975，邮箱：ghy88593975@163.com），以供今后修订时参考。

主编单位：山东省城乡规划设计研究院

参编单位：济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司

济南市园林规划设计研究院

济南园林开发建设集团有限公司

山东建筑大学

山东省建筑科学研究院

山东省城建设计院

青岛市城市规划设计研究院

青岛市市政工程设计研究院有限责任公司

福州福光水务科技有限公司

山东融汇管通股份有限公司

主要起草人：邹积军  陈  晓  巩文信  刘华超  聂爱华

徐林南  段晓雁  刘文静  王  东  何  宁

张克峰  刘  治  宋  明  郭晶晶  李祥锋

王  磊  余延远  申海峰  崔国强  刘  超

目     次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  基本规定	8

4  渗透	9

4.1  一般规定	9

4.2  透水路基、基层	10

4.3  透水铺装路面	17

4.4  透水水泥混凝土路面	21

4.5  透水沥青路面	28

4.6  渗井、渗透塘	41

4.7  下沉式绿地	47

4.8  绿色屋顶	49

5  滞留、调蓄	56

5.1  一般规定	56

5.2  蓄水池	56

5.3  雨水罐	62

5.4  湿塘、雨水湿地	64

5.5  调节池	70

5.6  调节塘	75

6  截污净化	79

6.1  一般规定	79

6.2  初期雨水弃流设施	79

6.3  人工土壤渗滤设施	80

6.4  植被缓冲带	82

7  转输	85

7.1  一般规定	85

7.2  植草沟	85

7.3渗管、渗渠	89

8  信息管理系统	94

8.1 一般规定	94

8.2  管理平台	94

8.3  数据采集系统	96

9  验收	99

附录A  海绵城市建设工程分项、分部工程划分对照表	105

附录B  分项、分部工程质量验收记录	106

本标准用词说明	113

引用标准名录	114

附：条文说明	118

1  总  则

1.0.1  为加强山东省海绵城市建设工程技术管理，规范施工技术，统一海绵城市建设工程施工质量检验、验收标准，确保工程质量，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于山东省新建、改建、扩建的建筑与小区、城市道路、城市绿地与广场、城市水系等有关海绵城市建设工程项目的施工及验收。

1.0.3  海绵城市建设项目施工及验收除应满足本规范规定外，尚应符合国家、山东省相关规范、标准的要求。

2  术  语

2.0.1  海绵城市  sponge city

海绵城市是指通过加强城市规划建设管理，充分发挥建筑、道路和绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用，有效控制雨水径流，实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式。

2.0.2  低影响开发（LID）  low impact development

指在城市开发建设过程中，通过生态化措施，尽可能维持城市开发建设前后水文特征不变，有效缓解不透水面积增加造成的径流总量、径流峰值与径流污染的增加等对环境造成的不利影响。

2.0.3  雨水控制与利用  stormwater management and harvest

削减径流总量、峰值及降低径流污染和收集回用雨水的总称。包括雨水滞蓄、收集回用和调节等。

2.0.4  雨水调蓄  stormwater detention, retention and storage

雨水滞蓄、储存和调节的统称。

2.0.5  雨水滞蓄  stormwater retention

在降雨期间滞留和蓄存部分雨水，以增加雨水的入渗、蒸发并收集回用。

2.0.6  雨水储存  stormwater storage

采用具有一定容积的设施，对径流雨水进行滞留、集蓄，削减径流总量，以达到集蓄利用、补充地下水或净化雨水等目的。

2.0.7  雨水调节  stormwater detention

在降雨期间暂时储存一定量的雨水，削减向下游排放的雨水峰值径流量、延长排放时间，但不减少排放的总量。

2.0.8  透水铺装地面  pervious pavement

可渗透、滞留和渗排雨水并满足一定要求的地面铺装结构。

2.0.9  透水水泥混凝土路面  pervious concrete pavement

由具有较大空隙率的水泥混凝土作为路面结构层、容许路表水进入路面（或路基）的一类混凝土路面。

2.0.10  透水沥青路面  pervious asphalt pavement

由较大空隙率混合料作为路面结构层、容许路表水进入路面（或路基）的一类沥青路面。透水沥青路面根据路面结构分为三类：Ⅰ型，路表水进入表面层后进入邻近排水设施；Ⅱ类，路表水由面层进入基层（或垫层）后排入邻近排水设施；Ⅲ类，路表水进入路面后深入路基。

2.0.11  绿色屋顶  green roof

绿色屋顶也称种植屋面、屋顶绿化等，根据种植基质深度和景观复杂程度，绿色屋顶又分为简单式和花园式，基质深度根据植物需求及屋顶荷载确定。

2.0.12  下沉式绿地  subsided green space

下沉式绿地具有狭义和广义之分，狭义的下沉式绿地指低于周边铺砌地面或道路在200mm以内的绿地；广义的下沉式绿地泛指具有一定的调蓄容积（在以径流总量控制为目标进行目标分解或设计计算时，不包括调节容积），且可用于调蓄和净化径流雨水的绿地，包括生物滞留设施、渗透塘、湿塘、 雨水湿地、调节塘等。

2.0.13  生物滞留设施  bio-retention measure

生物滞留设施指在地势较低的区域，通过植物、土壤和微生物系统蓄渗、净化径流雨水的设施。生物滞留设施分为简易型生物滞留设施和复杂型生物滞留设施，按应用位置不同又称作雨水花园、生物滞留带、高位花坛、生态树池等。

2.0.14  渗透池（塘）  infiltration basin

指雨水通过侧壁和池底进行入渗的滞蓄水池（塘）。

2.0.15  渗井  pits

渗井指通过井壁和井底进行雨水下渗的设施，为增大渗透效果，可在渗井周围设置水平渗排管，并在渗排管周围铺设砾（碎）石。

2.0.16  湿塘、雨水湿地  wet pond，rainwater wetland

2.0.16.1 湿塘指具有雨水调蓄和净化功能的景观水体，雨水同时作为其主要的补水水源。

2.0.16.2 雨水湿地利用物理、水生植物及微生物等作用净化雨水，是一种高效的径流污染控制设施，雨水湿地分为雨水表流湿地和雨水潜流湿地，一般设计成防渗型，以便维持雨水湿地植物所需要的水量，雨水湿地常与湿塘合建并设计一定的调蓄容积。

2.0.17  蓄水池  reservoir

具有雨水储存功能的集蓄利用设施，同时也具有削减峰值流量的作用，主要包括钢筋混凝土蓄水池，砖、石砌筑蓄水池及塑料蓄水模块拼装式蓄水池，用地紧张的城市大多采用地下封闭式蓄水池。

2.0.18  雨水罐  rainwater tank

也称雨水桶，为地上或地下封闭式的简易雨水集蓄利用设施，可用塑料、玻璃钢或金属等材料制成。

2.0.19  溢流口  overflow mouth

指为确保集水沟排水安全的必要措施，限制液位超设置的泄流管口。

2.0.20  调节池  regulating pool

调节池为调节设施的一种，主要用于削减雨水管渠峰值流量，一般常用溢流堰式或底部流槽式，可以是地上敞口式调节池或地下封闭式调节池。

2.0.21  调节塘  regulating pond

调节塘也称干塘，以削减峰值流量功能为主，一般由进水口、调节区、出口设施、护坡及堤岸构成，也可通过合理设计使其具有渗透功能，起到一定的补充地下水和净化雨水的作用。

2.0.22植草沟  grass swale

植草沟指种有植被的地表沟渠，可收集、输送和排放径流雨水，并具有一定的雨水净化作用，可用于衔接其他各单项设施、城市雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统。除转输型植草沟外，还包括渗透型的干式植草沟及常有水的湿式植草沟，可分别提高径流总量和径流污染控制效果。

2.0.23  渗管/渠  infiltration trench

渗管/渠指具有渗透功能的雨水管/渠，可采用穿孔塑料管、无砂混凝土管/渠和砾（碎）石等材料组合而成。

2.0.24  植被缓冲带  vegetation buffer

植被缓冲带为坡度较缓的植被区，经植被拦截及土壤下渗作用减缓地表径流流速，并去除径流中的部分污染物，植被缓冲带坡度一般为2%-6%，宽度不宜小于2m。

2.0.25  初期雨水弃流设施  initial rainwater removal facilities

初期雨水弃流指通过一定方法或装置将存在初期冲刷效应、污染物浓度较高的降雨初期径流予以弃除，以降低雨水的后续处理难度。弃流雨水应进行处理，如排入市政污水管网（或雨污合流管网）由污水处理厂进行集中处理等。

2.0.26  人工土壤渗滤  artificial soil infiltration

人工土壤渗滤主要作为蓄水池等雨水储存设施的配套雨水设施，以达到回用水水质指标。

2.0.27  海绵城市信息管理系统（sponge city information management system）：以海绵城市工程建设及运维期间产生数据的收集、显示和效果评估为目的建立的信息化管理系统。包含管理平台和数据采集系统两个部分。

2.0.27.1 管理平台（management platform）：以海绵城市工程建设及运维期间产生数据的汇总、显示和效果评估为目的建立的信息化管理平台。

2.0.27.2 数据采集系统（data acquisition system）：为海绵城市工程建设及运维期间产生的相关数据的收集而建立的系统，数据范围包括与海绵城市工程建设相关的实体或非实体数据。

3  基本规定

3.0.1  海绵城市建设工程的施工与验收应严格按照设计文件和相关规范进行，并应达到设计目标要求。

3.0.2  施工前应编制施工组织设计，应根据海绵城市建设工程的特点编制施工方案。

3.0.3  应按照先地下后地上的顺序进行施工，应注意初期雨水弃流和溢流、防渗、渗透介质、水土保持和环境保护等环节，避免次生灾害的发生。

3.0.4  原材料、半成品、构配件及设备验收应符合国家现行有关标准的规定。

3.0.5  应做好各项工程和设施的安全防护和警示措施。

3.0.6  应建立海绵城市建设工程施工与验收技术档案，有条件时应进行信息化管理。

3.0.7  冬季或雨季进行室外施工时，应结合工程实际情况制定专项施工方案，经批准后实施。

4  渗透

4.1  一般规定

4.1.1  本章适用于渗透设施中的透水路基、透水基层、透水铺装路面、透水水泥混凝土路面、透水沥青混凝土路面、渗井及渗透塘、下沉式绿地和绿色屋面的施工与验收。

4.1.2  工程施工前应对所用材料进行检查和进场验收，渗透系数应达到设计要求，施工中应注意对渗透材料的现场防护，防止渗透材料的堵塞和挤压破坏。

4.1.3  透水面层施工前，应对透水路基、透水基层及各类地下管线进行检查验收，透水基层除了满足设计要求的高程、横坡外，尚应满足厚度、强度和渗透率要求。

4.1.4  渗井、渗透塘、下沉式绿地等渗透设施应用于径流污染严重、设施底部渗透面距离季节性最高地下水位或岩石层小于1m及距离建筑物基础小于5m（水平距离）的区域时，应采取必要的措施防止发生次生灾害。

4.1.5  渗井、渗透塘的开挖、支护方式应根据施工地质条件、施工方法、周围环境等要求进行技术经济比较，确保施工安全和环境保护。

4.1.6  绿色屋顶工程质量验收应符合国家现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《屋面工程质量验收规范》GB 50207、《地下防水工程质量验收规范》GB 50208、《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82、《种植屋面工程技术规范》JGJ 155相关规定的要求进行。

4.1.7  渗透设施宜根据地势因地制宜、科学合理的设置，进水、弃流、溢流和底部排水应与周边汇水面及排水系统做好衔接。

4.2  透水路基、基层

I  施工要求

4.2.1  透水沥青路面基层混合料的配合比设计，应符合《公路沥青路面施工技术规程》JTG F40、《公路沥青路面设计规范》JTG D50和《公路路面基层施工技术细则》JTG/ F20中关于基层混合料的材料控制、配合比设计和性能指标的相关规定。

4.2.2  Ⅱ型和Ⅲ型透水沥青路面基层混合料的空隙率宜大于等于面层沥青混合料或透水水泥混凝土面层的空隙率。

4.2.3  沥青稳定碎石排水基层（ATPB）的公称最大粒径宜用26.5mm或37.5mm，并宜采用粘度较高的沥青，混合料技术指标宜符合表4.2.3的要求。

表4.2.3  透水性沥青稳定碎石基层混合料技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 公称最大粒径 | mm | 等于或大于26.5 |
| 马歇尔试件尺寸 | mm | φ152.4mm×97.4mm |
| 击实次数（双面） | 次 | 75 |
| 设计空隙率VV | % | ≥18 |
| 谢伦堡沥青析漏试验的结合料损失 | % | ＜0.3 |
| 肯特堡飞散试验的混合料损失或浸水飞散试验 | % | ＜30 |

注：试件的毛体积密度按体积法确定。

4.2.4  级配碎石、半开级配沥青碎石（AM）基层级配应按表4.2.4-1和表4.2.4-2进行控制。

表4.2.4-1  半开级配沥青碎石混合料矿料级配范围

| 级配类型 |  | AM-40 | AM-25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通过下列筛孔(mm)的质量百分率(％) | 53 | 100 | — |
|  | 37.5 | 75~98 | — |
|  | 31.5 | 67~96 | 100 |
|  | 26.5 | 50~80 | 70~98 |
|  | 19 | 25~60 | 50~85 |
|  | 16 | — | — |
|  | 13.2 | 15~40 | 32~62 |
|  | 9.5 | 10~35 | 20~50 |
|  | 4.75 | 6~25 | 6~29 |
|  | 2.36 | 6~18 | 6~18 |
|  | 1.18 | 3~15 | 3~15 |
|  | 0.6 | 2~10 | 2~10 |
|  | 0.3 | 1~7 | 1~7 |
|  | 0.15 | 1~6 | 1~6 |
|  | 0.075 | 1~4 | 1~4 |

表4.2.4-2  开级配沥青碎石混合料矿料级配范围

| 级配类型 |  | 特粗式 |  | 粗粒式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ATPB-40 | ATPB-30 | ATPB-25 |
| 通过下列筛孔(mm)的质量百分率(％) | 53 | 100 | - | - |
|  | 37.5 | 70~100 | 100 | - |
|  | 31.5 | 65~90 | 80~90 | 100 |
|  | 26.5 | 55~85 | 70~95 | 80~100 |
|  | 19 | 43~75 | 53~85 | 60~100 |
|  | 16 | 32~70 | 36~80 | 45~90 |
|  | 13.2 | 20~65 | 26~75 | 30~82 |
|  | 9.5 | 12~50 | 14~60 | 16~70 |
| 通过下列筛孔(mm)的质量百分率(％) | 4.75 | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
|  | 2.36 | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
|  | 1.18 | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
|  | 0.6 | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
|  | 0.3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
|  | 0.15 | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
|  | 0.0075 | 0~3 | 0~3 | 0~3 |

4.2.5  透水混凝土的配合比设计、强度、空隙率应符合现行行业标准《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135的规定。

4.2.6  骨架空隙型水泥稳定碎石可采用强度等级为32.5级或42.5级的普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥。水泥用量宜为8%~12%，水灰比宜为0.39~0.43。配合比设计应符合现行行业标准《公路水泥混凝土路面设计规范》JTGD40的规定，技术指标应符合表4.2.6的规定。

表4.2.6  水泥稳定碎石混合料技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 空隙率 | % | 15~23 |
| 7d抗压强度 | Mpa | 3.5~6.5 |

4.2.7  路基施工前，应查勘施工现场，复核地下隐蔽设施的位置和标高，根据设计文件及施工条件，确定施工方案，编制施工组织设计。

4.2.8  路基施工前，应做好施工期临时排水方案，临时排水设施应与永久排水设施综合设置，并应与工程影响范围内的排水系统相协调。

4.2.9  路基施工前，应将现状地面上的积水排除、疏干，将树根坑、井穴、坟坑等进行技术处理，并将地面整平。

4.2.10  Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型透水路面均适合于铺筑在砂性土路基上，当路基材料为粘性土时，可根据需要对路基采用水泥或石灰进行稳定处理，但处理后的路基透水性应满足设计要求。

4.2.11  路基设计回弹模量应满足如下要求：

1 Ⅰ型和Ⅱ型透水性沥青路面的土基回弹模量可参考《城镇道路路面设计规程》CJJ169规定。

2 Ⅲ型透水性沥青路面，由于水要透到土基，需要考虑在浸水条件下的模量，结合交通量大小，在保证路基强度和稳定性的前提下，可以适当降低模量值要求。

4.2.12  路基范围内遇有软土地层或土质不良、边坡易被雨水冲刷的地段，应按设计要求处理，当设计未做处理规定时，应办理变更设计，并据以制定专项施工方案。

4.2.13  填方施工应符合下列规定：

1 填方前应将地面积水、生活垃圾清除干净。

2 透水路基填方宜采用透水性材料，如砂性土、砂砾及中粗砂，填方材料的强度(CBR)应符合设计要求，不应使用淤泥、沼泽土、泥炭土、冻土、有机土以及含生活垃圾的土做路基填料。

3 不同性质的土应分类、分层填筑，不得混填，填土中大于10cm的土块应打碎或剔除。

4 填土应分层进行，下层土验收合格后方可进行上层填筑，路基填土宽度每侧应比设计规定宽50cm。

5 透水性较大的土壤边坡不宜被透水性较小的土壤所覆盖。

6 受潮湿及冻融影响较小的土壤应填在路基的上部。

7 施工中需做好碾压，压实应符合设计要求。当设计要求不明确时，应参照《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1的规定。

4.2.14  透水路基采用置换回填时，应严格验槽制度，确保基底地质情况、路基置换厚度、范围满足设计要求。

Ⅱ  验收标准

4.2.15  透水路基及基层质量验收标准主控项目应符合下列规定：

1 透水基层所采用原材料均应符合本节及现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1的规定。

2 透水基层结构形式及渗透系数应符合设计要求，渗水不得对路基强度和稳定性产生不良影响。

检查数量：每1000m2测1点。

检查方法：查试验报告。

3 路基压实度应符合设计要求，并同时满足《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1的规定。

检查数量：每1000m2、每压实层抽检3点。

检验方法：环刀法、灌砂法或灌水法。

4 路床弯沉值，不应大于设计规定。

检查数量：每车道、每20m测1点。

检验方法：弯沉仪检测。

5 路基透水率，应大于设计要求透水率。

检查数量：每500m2测1点。

检验方法：立管注水法、圆环注水法，也可采用简易的土槽注水法检测。

4.2.16  透水路基及基层质量验收标准一般项目应符合下列规定：

1 透水基层的允许偏差应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1的规定。

2 土路基允许偏差应符合表4.2.16的规定。

表4.2.16   土路基允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检验频数 |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围（m） | 点数 |  |  |  |
| 路床纵断高程 | -20，+10 | 20 | 1 |  |  | 用水准 仪测量 |
| 路床中线偏位 | ≤30 | 100 | 2 |  |  | 用经纬仪测量、钢尺量最大值 |
| 路床 平整度 | ≤15 | 20 | 路宽（m） | ＜9 | 1 | 用3m直尺和塞尺连续量取两尺，取最大值 |
|  |  |  |  | 9~15 | 2 |  |
|  |  |  |  | ＞15 | 3 |  |
| 路床宽度 | 不小于设计值+B | 40 | 1 |  |  | 用钢尺量 |
| 路床横坡 | ±0.3%且不反坡 | 20 | 路宽（m） | ＜9 | 2 | 用水准仪 测量 |
|  |  |  |  | 9~15 | 4 |  |
|  |  |  |  | ＞15 | 6 |  |
| 边坡 | 不陡于设计值 | 20 | 2 |  |  | 用坡度尺量，每测 一点 |

3 路床应平整、坚实，无显著轮迹、翻浆、波浪、起皮等现象，路堤边坡应密实、稳定、平顺等。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

4.3  透水铺装路面

I  施工要求

4.3.1  透水地面砖物理性能应符合《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993和《混凝土路面砖》GB 28635标准中C40优等品的规定，同时还应满足下列要求：

1 透水砖在具备一定的透水性的同时，还应具备良好的防滑功能和装饰效果，透水地面的透水性取决于砖体透水和砖缝透水两种，在工程运用中还应考虑其透气性、防滑性和装饰效果。

2 高品质透水铺装地面砖应具备良好的保色性能，应采用氧化铁质无机颜料。

4.3.2  透水铺装路面铺筑时，基准点和基准面应根据平面设计图、工程规模、透水砖规格、块形、尺寸设置；透水铺装路面与主干道、绿地衔接应按设计细部要求执行。

4.3.3  透水砖的铺筑应从基准点开始，并以透水砖基准线为基准，按设计要求铺筑；铺筑透水砖面层应纵横拉通线铺筑，每3m~5m设置基准点。

4.3.4  透水砖的铺筑时，应轻放、平放，落砖时贴近已铺好的砖垂直落下，不能推砖，并应观察和调整好砖面图案方向；用木锤或胶锤轻击砖中间1/3面积处，不应损伤砖的边角，直至砖面与基准点引拉的通线在同一标高线，并使砖在找平层上稳定。

4.3.5  检查井周围或与构筑物接壤处的砌块宜切块补齐，不宜切块补齐的部份应及时用切割砖填补平整。

4.3.6  透水砖铺筑过程中，不得直接站立在找平层上作业，应随时检查透水砖的牢固性和平整性，不符合要求的应及时修整，不得向砖底部填塞砂浆或支垫等方法进行砖面找平，应用切割机械切割透水砖；切割透水砖时应弹线切割，连续切割时应保证切边在一条直线，偏差不应大于2mm。

4.3.7  透水砖铺筑过程中，不得在新铺筑的路面上拌合砂浆或堆放材料；面层铺筑完成到基层达到规定强度前，严禁车辆进入。

4.3.8  直线段纵线应向远处延伸，以保持纵缝直顺；曲线段可砌筑成扇形，空隙部分用切割砖填筑，也可按直线顺延铺筑，然后填补边缘处空隙。

4.3.9  直线或规则区域内两块相邻透水砖的接缝宽度不宜大于3mm，宜采用中砂灌缝。

4.3.10  透水砖边缘部位应设路缘石约束，铺筑时应避免与路缘石出现空隙，如有空隙应甩在建筑物或道路外侧一侧，当建筑物一侧及检查井边出现空隙可用切割砖填平。

4.3.11  铺砌后的砖面应平整一致，坡向要根据设计要求，结合施工现场利于排水而调整。

4.3.12  对基层强度不足产生的沉陷、破碎损坏，应先加固基层，再铺砌面层砌块。

4.3.13  面层砌块发生错台、凸出、沉陷时，应将其取出，整理基层和找平层，重新铺装面层，填缝；更换的砌块色彩、强度、块型、尺寸均应与原面层砌块一致，砌块的修补部位宜大于损坏部位一整砖。

4.3.14  填缝用砂材料应符合下列要求：

1 含泥量小于1%；泥块含量小于0.5%；含水率小于2%。

2 级配符合表4.1.2-1的规定。

表4.3.14 填缝用砂级配要求

| 筛孔尺寸(mm) | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过率 % | 100 | 95~100 | 80~100 | 25~85 | 10~40 | 0~10 |

4.3.15  透水砖铺筑完成后，表面敲实，应及时清理砖面上杂物、碎屑，砖面上不得有水泥砂浆；铺砌完成并养护24h后，用填缝砂填缝，分多次进行，直至缝隙饱满，并将遗留在砖表面的余砂清理干净。

4.3.16  每班次收工时应做收边处理，以防止边缘砖松动。

Ⅱ  验收标准

4.3.17  透水铺装路面质量验收标准主控项目应符合下列规定：

1 透水砖的透水性能、抗滑性、耐磨性、块形、颜色、厚度、强度应符合设计要求。

检查数量：以20000m2为一验收批，不足20000m2按一批计。每一批中应随机抽取50块试件。每验收批拭件的主检项目应符合现行国家标准《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993。

检查方法：检查合格证、出厂检验报告、进场复试报告。

2 结构层的透水性验收，其性能应符合设计要求。

检查数量：每500m2抽测1处；

检查方法：按《透水砖路面技术规程》CJJ/T 188规定检测。

3 透水砖的铺筑形式应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察。

4 水泥、外加剂、集料及砂的品种、级别、质量、包装、储存等应符合国家现行有关标准的规定。

4.3.18  透水铺装路面质量验收标准一般项目应符合下列规定：

1 透水砖铺砌应平整、稳固，不应有污染、空鼓、掉角及断裂等外观缺陷，不得有翘动的现象，灌缝应饱满，缝隙一致。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察。

2 透水砖面层与路缘石及其它构造物应接顺，不得有反坡、积水现象。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察。

3 透水砖铺砌允许偏差应符合表4.3.18的规定。

表4.3.18 透水砖铺砌允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检验频数 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 平整度（mm） | ≤5 | 20m | 1 | 用3m直尺和塞尺连续量2尺，取较大值 |
| 横坡（%） | ±0.3%且不反坡 | 20m | 1 | 用水准仪量测 |
| 井框与面层高差 （mm） | ≤4 | 每座 | 1 | 十字法，用直尺与塞尺量，取最大值 |
| 相邻块高差（mm） | ≤3 | 20m | 1 | 用钢尺量 |
| 纵缝直顺（mm） | ≤10 | 40m | 1 | 用20m线和钢尺量 |
| 横缝直顺（mm） | ≤10 | 20m | 1 | 沿路宽用线和钢尺量 |
| 缝宽（mm） | +3，-2 | 20m | 1 | 用钢尺量 |

4.4  透水水泥混凝土路面

I  施工要求

4.4.1  透水水泥混凝土采用的水泥、外加剂、增强料、集料、拌合用水、基层材料等应参照《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135的规定。

4.4.2  透水水泥混凝土的配置强度，宜符合现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55的规定；配合比的设计及试配应符合《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135的规定。

4.4.3  透水水泥混凝土面层施工前应按规定对基层检查验收，符合要求后方可进行面层施工；基层表面应平整、清洁、无积水，并保持一定的湿润状态。

4.4.4  透水水泥混凝土应采用厂拌，宜选择商品混凝土。

4.4.5  透水水泥混凝土原材料必须计量准确，原材料的允许误差应符合表4.4.5相关规定。

表4.4.5 原材料的允许误差

| 序号 | 材料 | 允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | ±1% |
| 2 | 增强料 | ±1% |
| 3 | 集料 | ±2% |
| 4 | 水 | ±1% |
| 5 | 外加剂 | ±1% |

4.4.6  透水水泥混凝土的拌制宜将集料和50％用水量加入搅拌机拌合30s，再加入水泥、增强料、外加剂拌合40s，最后加入剩余用水量拌合50s以上。

4.4.7  透水水泥混凝土拌合物运输时应防止离析，并注意保持拌合物的湿度，必要时采用遮盖等措施。

4.4.8  透水水泥混凝土从搅拌机出料后，运至施工地点进行摊铺、压实直至完毕的允许最长时间，可由实验室根据水泥初凝时间和施工气温确定。透水混凝土允许时间应符合表4.4.8。

表4.4.8  混凝土允许时间应符合表

| 施工气温T（℃） | 允许最长时间（h） |
| --- | --- |
| 5≤T＜10 | 2.0 |
| 10≤T＜20 | 1.5 |
| 20≤T＜32 | 1.0 |

4.4.9  透水水泥混凝土模板的平面位置、高程、模内高度应符合设计要求，与混凝土接触的表面应涂隔离剂，支撑应稳固。

4.4.10  透水水泥混凝土拌合物摊铺应均匀，排水坡度与平整度应符合设计要求，松铺厚度应考虑松铺系数，松铺系数宜为1.1。

4.4.11  透水水泥混凝土宜采用低频平板振捣器振动和专用滚压器滚压。压实时应辅以人员补料及找平，人工找平时施工人员应穿上减压鞋进行操作。整平时必须保持模板顶面整洁，接缝处板面平整。

4.4.12  透水水泥混凝土不得在雨天或气温低于5℃的情况下浇筑，气温高于32℃时也不宜施工。

4.4.13  模板拆除时透水水泥混凝土要有足够的强度，不得损坏混凝土面层的边角，应保持透水混凝土块体的完好。

4.4.14  路面缩缝切缝深度宜为1/2~1/3厚度，路面胀缝应与路面厚度相同。施工缝可代替缩缝。缩缝、胀缝应嵌入弹性嵌缝材料。

4.4.15  透水水泥混凝土施工完成后，宜采用塑料薄膜覆盖等方法养护，养护时间应根据透水混凝土强度增长情况确定，养护期不宜少于14d。

4.4.16  透水水泥混凝土未达到设计强度前不得投入使用。透水混凝土路面的强度，应以试块强度为依据。

4.4.17  露骨透水水泥混凝土施工，应与普通透水水泥混凝土施工相同，摊铺平整后的工序应符合下列要求：

1 随时检查施工表面的初凝状况，有初凝现象时可均匀喷洒适量缓凝剂，选用塑料薄膜覆盖等方法养护，并应防止阳光直晒。

2 表层混凝土终凝前应及时采用高压水枪冲洗面层，除去面的胶凝材料，均匀裸露出天然石材，以颗粒不松动为宜。

3 表层冲洗后应及时去除表面和气隙内的剩余浆料，并应覆盖塑料膜进行保湿养护。

Ⅱ  验收标准

4.4.18  透水水泥混凝土路面质量验收标准主控项目应符合下列规定：

1 原材料质量应符合下列要求：

1）水泥品种、级别、质量、包装、储存，应符合国家现行有关标准。

检查数量：按同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过200t为一批，散装水泥不超过500t为一批，每批抽样1次。水泥出厂超过3个月，应进行复验，复验合格后方可使用。

检查方法：检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

2）混凝土掺加的外加剂的质量应符合国家现行标准《混凝土外加剂》GB 8076和《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的规定。

检查数量：按进场批次和产品抽样检验方法确定。每批不少于1次。

检查方法：检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

3）集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的碎石，应附检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

检查数量：同产地、同品种、同规格且连续进场的集料，不超过400m2为一批，每批抽检1次。

检查方法：检查试验报告。

2 透水水泥混凝土路面面层质量除应符合设计要求外，尚应符合下列要求：

1）透水混凝土面层的弯拉强度应符合设计要求。

检查数量：每100m3同配合比透水混凝土，取样1次，不足100m3按1次计。每次取样应留置1组标准养护试件。同条件养护试件的留置组数根据实际需要确定，不少于1组。

检查方法：检查试件弯拉强度试验报告。

2）透水混凝土面层的抗压强度应符合设计要求。

检查数量：每100m3同配合比透水混凝土，取样1次，不足100m3按1次计。每次取样应留置1组标准养护试件。同条件养护试件的留置组数根据实际需要确定，不少于1组。

检查方法：检查试件抗压强度试验报告。

3）透水混凝土结构形式、透水系数应符合设计要求，渗水不得对路基强度和稳定性产生不良影响，不得导致次生灾害或地下水污染发生。

检查数量：每500m2抽测1组（3块）。

检查方法：检查试验报告。

4）透水混凝土面层厚度应符合设计要求。

检查数量：每500m2抽测1点。

检查方法：钻孔，用钢尺量。

4.4.19  透水水泥混凝土路面质量验收标准一般项目应符合下列规定：

1 透水混凝土面层应板面平整、边角整齐，不应有石子脱落的现象。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、量测。

2 面层接缝应垂直、直顺，缝内不应有杂物。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察。

3 彩色透水混凝土面层颜色应均匀一致。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察。

4 露骨透水水泥混凝土路面表层石子分布应均匀一致，不得有松动现象。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

- 透水混凝土的性能应符合表4.4.19-1的规定。

表4.4.19-1 透水水泥混凝土的性能

| 项目 | 计量单位 | 性能要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐磨性 | mm | ≤30 |  |
| 透水系数（15℃） | mm/s | ≥0.5 |  |
| 连续孔隙率 | % | ≥10 |  |
| 强度等级 | — | C20 | C30 |
| 抗压强度 | Mpa | ≥20.0 | ≥30.0 |
| 弯拉强度 | Mpa | ≥2.5 | ≥3.0 |

注：表中耐磨性指标按《无机地面材料耐磨性性能试验方法》GB/T12988执行。

- 透水混凝土面层允许偏差应符合表4.4.19-2的规定。

表4.4.19-2透水混凝土面层允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差 |  | 检验频数 |  | 检验 点数 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 道路 | 广场 | 道路 | 广 场 |  |  |
| 高程 |  | ±15 | ±10 | 20m | 施工单元 | 1 | 用水准仪 测量 |
| 中线偏移（mm） |  | ≤20 | — | 100m | — | 1 | 用经纬仪 测量 |
| 平整度 | 最大间隙（mm） | ≤5 |  | 20m | 10m×10m | 1 | 用钢尺和塞尺连续量2处，去较大值 |
| 宽度（mm） |  | 0，-20 |  | 40m | 40m | 1 | 用钢尺量 |
| 横坡（%） |  | ±0.3%且不反坡 |  | 20m |  | 1 | 用钢尺量 |
| 井框与面层高差（mm） |  | ≤3 | ≤5 | 每座井 |  | 1 | 十字法，用钢尺和塞尺量，取最大值 |
| 相邻块高差（mm） |  | ≤3 |  | 20m | 10m×10m | 1 | 用钢尺和 塞尺量 |
| 纵缝直顺（mm） |  | ≤10 |  | 100m | 40m×40m | 1 | 用20m线和 钢尺量 |
| 横缝直顺（mm） |  | ≤10 |  | 40m | 40m×40m | 1 |  |

注：每一单位工程中，以40m×40m定方格网，进行编号，作为量测检查的基本施工单元，不足40m×40m以1单元计。在基本施工单元中再以10m×10m或20m×20m为一子单元，每一基本施工单元只抽一个子单元检查；检查方法为随机取样，即基本施工单元在室内确定，子单元在现场确定，量取3点取最大值为检查频率中的1个点。

4.5  透水沥青路面

I  施工要求

4.5.1  透水沥青混凝土粗集料、细集料、矿粉、混合料中纤维及配合比设计应符合《透水沥青路面技术规程》CJJ/T 190要求。

4.5.2  透水沥青混合料配合比设计与施工时，应采用实际试拌试铺的试验方法，确定各种施工温度，并实测检测透水沥青的透水率。

4.5.3  正式施工前应准备好需用的透水沥青混合料生产、运输、摊铺、压实等设备，并应进行必要的校验工作。高粘度沥青改性剂添加设备应进行加料时间和加料剂量的效正，从加料开始到改性剂完全投入拌和机的时间应控制在5s以内。高粘度沥青改性剂的加料剂量应根据拌和机每一盘混合料的实际重量进行计算。检验频率按照每台班检查1次进行，掺加量应控制在重量的±0.5%之内。

4.5.4  施工设备的选择、施工程序及施工方法等，承包人应根据试验路段的铺筑情况进行总结，制定出透水沥青路面正式施工时具体措施和施工作业标准，报监理工程师批准。

4.5.5  透水沥青混合料的拌制应符合下列要求：

1 沥青混合料必须在沥青拌和厂(场、站)采用拌和机械拌制，拌和厂的设置必须符合国家有关环境保护、消防、安全等规定，并应当充分考虑与工地现场距离以及交通堵塞的可能，确保混合料的温度下降不超过要求，且不致因颠簸造成混合料离析。

2 当使用高粘度改性沥青时，混合料生产温度控制为：沥青加热温度150℃~170℃，集料加热温度为185℃~195℃。出料温度应严格控制在175℃~185℃之内，否则应予以废弃。烘干集料的残余含水量不得大于1％。每天开始几盘（日产首盘）集料应提高加热温度，并干拌几锅（1~2锅）集料废弃，再正式加沥青拌和混合料。

3 高粘度沥青改性剂的加入方式为：采用机械或人工投料方式，在混合料干拌时直接加入到拌和机中。

4 面层混合料拌和方法为：将粗细集料按照规定量加入到拌和机中，同时加入矿粉和高粘度沥青改性剂进行干拌，干拌时间为10s，最后加入基质沥青进行湿拌，湿拌时间40s。

5 高粘度沥青改性剂添加时应对添加的时间严格控制，保证干拌时间。基质沥青和改性剂的用量应分别控制在最佳用量的±0.3%和±0.5%以内。

6 透水沥青混合料使用的粗集料较多，拌和温度较难控制，施工时应对喷油器的燃料供给严加控制，一般情况下不宜采取提高细集料供给量，使细集料产生溢仓的方法控制加热温度。温度检验应分为加热仓出口集料温度检验和混合料出厂温度检验。

7 透水沥青混合料宜随拌随用，若因生产或其它原因需要短时间贮存时，贮存时间不宜超过12h，贮存期间温降不应超过10℃，且不应发生改性沥青老化、混合料流淌以及集料颗粒离析现象。当由于贮存而引起以上情况或其它影响产品质量的情况时，应予废弃并找出原因，采取纠正措施。

8 生产添加纤维的沥青混合料时，纤维必须在混合料中充分分散，拌和均匀。拌和机应配备同步添加投料装置，松散的絮状纤维可在喷入沥青的同时或稍后采用风送设备喷入拌和锅，拌和时间宜延长5s以上。颗粒纤维可在粗集料投入的同时自动加入，经5s~10s的干拌后，再投入矿粉。工程量很小时也可分装成塑料小包或由人工量取直接投入拌合锅。

9 对采用基质沥青的透水沥青混合料，混合料拌和过程可参考相关规范。

4.5.6  透水沥青混合料的运输应符合下列要求：

1 透水沥青混合料宜采用较大吨位的运料车运输，但不得超载运输，或急刹车、急弯掉头使透层、封层造成损伤。运料车的运力应稍有富余，施工过程中摊辅机前方应有运料车等候。宜待等候的运料车多于5辆后开始摊铺。

2 运料车每次使用前后必须清扫干净，为便于卸料，沥青混合料运输车的车厢底板和侧板应抹一层隔离剂，并排除可见游离余液。使用油水混合液作隔离剂时，应严格控制油与水的比例，严禁使用纯石油制品。由于隔离剂对沥青可能有稀释作用，应控制使用量。

3 透水沥青混合料应采用自卸车辆运输，车辆应清洁，防止混合料发生变化。车辆的数量应与运输距离和拌和能力相适应，在摊铺机前应形成一个不间断的供料车流。

4 运料车装料时，应通过前后移动运料车来消除粗细料的离析现象。一车料最少应分三次装载，对于大型运料车，宜分多次装载，平衡装料，以减少混合料离析。

5 透水沥青混合料应对热混合料采用双重保温布进行覆盖，以防温度下降。当外界气温较低或风力较强时，应加盖多层保温布。

6 透水沥青混合料在运输、等候过程中，如发现有沥青结合料沿车厢板滴漏时，应采取措施予以消除。

7 透水沥青混合料运输过程中，应采取保温措施。运送到摊铺现场的混合料温度不应低于165℃。

4.5.7  透水沥青混合料的摊铺应符合下列要求：

1 透水沥青混合料应采用沥青摊铺机摊铺。摊铺机受料前，应在料斗内涂刷防粘剂并在施工中经常将两侧板收拢。

2 摊铺开工前，应检查下层结构的质量，基层质量不符合要求的不得铺筑沥青面层。旧沥青路面或下卧层已被污染时，必须清洗或经铣刨处理后方可铺筑沥青混合料。对透水沥青路面Ⅰ型和Ⅱ型应检查封层质量，对Ⅲ型透水沥青路面应检查中面层和封层的质量，同时应对下层结构进行现场渗水试验，试验结果应达到本规程要求。

3 摊铺开工前，宜铺筑单幅长度100m~200m的试验路段，进行混合料的试拌、试铺和试压试验，并据此确定合理的施工工艺。

4 摊铺开工前应提前0.5h~1h预热摊铺机熨平板，使其温度不低于100℃。铺筑过程中，熨平板的振捣或夯锤压实装置应具有适宜的振动频率和振幅的。

5 透水沥青混合料铺筑时，一台摊铺机的铺筑宽度不宜超过6m(双车道)~7.5m(3车道以上)，通常宜采用两台或更多台数的摊铺机前后错开10m~20m成梯队方式同步摊铺，两幅之间应有30mm~60mm左右宽度的搭接，并躲开车道轮迹带，上下层的搭接位置宜错开200mm以上。

6 摊铺机应缓慢、均匀、连续不间断地摊铺，不得随意变换速度或中途停顿。摊铺速度宜控制在1.5m/min~3m/min。

7 透水沥青路面施工的最低气温为5℃，寒冷季节遇大风降温，降雨或表面存有积水，不能保证迅速压实时不得铺筑沥青混合料。透水沥青混合料的摊铺温度不应低于165℃。每天施工开始阶段宜采用较高温度的混合料。

8 透水沥青混合料的松铺系数应由试铺试压确定。摊铺过程中应随时检查摊铺层厚度及路拱、横坡。

9 采用机械摊铺的混合料，不宜人工反复修整。当不得不由人工作局部找补或更换混合料时，需仔细进行，特别严重的缺陷应整层铲除。

4.5.8  透水沥青路面压实及成型应符合下列要求：

1 压实分为初压、复压和终压三阶段，初压温度应不应低于155℃，复压应紧接着初压进行，复压温度不应低于130℃，终压温度不应低于80℃。

2 面层压实机械宜为：初压采用两台10t~12t双钢轮压路机紧跟摊铺机静压，复压采用16t~18t双钢轮压路机静压，终压采用20t胶轮压路机消除轮迹。

3 压实遍数应根据试验路的效果确定，不应过压。

4 压实时压路机宜少喷水，喷水时应呈雾状。为了防止粘轮现象，也可用喷雾器将水、稀释液等薄薄地喷洒于碾压轮上。

5 当透水沥青混合料路面由于在碾压过程中操作不当而造成损坏，或达不到要求时，应予铲除并分析原因，采取措施纠正。

6 压实机械组合方式和压实遍数应根据试验段确定。压路机吨位、速度及工艺应符合《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40的规定。

4.5.9  透水沥青混合料的接缝及渐变过渡段施工应符合现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40的有关规定。

4.5.10  接缝及渐变过渡段施工应满足《公路沥青路面施工技术规程》JTGF 40的规定，同时还应满足下列要求：

1 在接缝处施工时，应对接缝清扫后进行加温处理，加热温度应达到100℃左右方可摊铺透水沥青混合料，应对混合料及时压实，使之相互密接。

2 施工中应尽量减少接缝。如无特殊情况，每天的施工不得间断，两台摊铺机在不影响作业的情况下应尽量缩短距离，两台摊铺机相距应小于15m。纵缝应在较高温度下碾压结合密实。

3 如需要进行厚度变化时，渐变的最小厚度应大于粗集料的最大粒径的2倍。

4.5.11  透水沥青路面与不透水沥青路面衔接处，应做好封水、防水处理。

4.5.12  开放交通及其他应满足下列要求：

1 碾压结束后，当透水沥青路面表面温度降低到50℃以下后，方可开放交通。

2 当夏季或夜间等作业时间受制约时，考虑到路面的冷却时间，可采取洒水、使用冷却机械等强制性方法降低路面温度。

3 排水性路面开放交通后，应设专人进行初期交通管制，严禁大型车辆掉头、突然刹车或随意停放。

4 初期交通管制的时间视工程进展情况、外界环境、气候而定。

5 严禁将杂物堆放在排水性路面上。在进行路面附属设施施工时，不得在路面上堆料或进行砂浆、混凝土拌和。

Ⅱ  验收标准

4.5.13  透水沥青路面质量验收标准主控项目应符合下列规定：

1 透水沥青路面混合料所采用的沥青的品种、标号应符合国家现行有关标准及本规程上述要求。

检查数量：同一生产厂家、同一品种、同一标号、同一批次连续进场的沥青（石油沥青每100t为一批，改性沥青每50t为一批）每批抽检1次。

检查方法：检查出厂合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

2 透水沥青路面混合料所采用的粗集料、细集料、矿粉、纤维等材料的质量及规格应符合本规程上述要求。

检查数量：按不同品种进场批次和产品抽样检验方案确定。

检查方法：观察、检查进场检验报告。

3 透水沥青混合料的生产温度应符合本规程的有关规定。

检查数量：全数检查。

检查方法：查测温记录、现场检测温度。

- 透水沥青路面混合料的基质沥青、高粘度改性沥青、矿料质量及矿料级配应符合设计要求和本指规程的规定。对原材料应做的检验项目和频率应符合表4.5.13-1的规定。

表4.5.13-1 透水沥青路面原材料检验项目

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或 允许偏差 | 检查方法 和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗 集 料 | 压碎值（%） | ≤26 | 进场及改变料源时检验 |
|  |  | 洛杉矶磨耗损失（%） | ≤28 |  |
|  |  | 表观相对密度（g/cm） | ≥2.6 |  |
|  |  | 吸水率（%） | ≤2 |  |
|  |  | 对沥青的粘附性（级） | ≥4 |  |
|  |  | 针片状颗粒含量（%） | ≤15 | 现场检验： 2天1次 |
|  |  | 水洗法<0.075mm颗粒含量（%） | ≤1 | 进场及改变 料源时检验 |
|  |  | 软石含量（%） | ≤3 |  |
| 2 | 细 集 料 | 表观相对密度（g/cm） | ≥2.50 | 进场及改变 料源时检验 |
|  |  | 砂当量（%） | ≥60 |  |
|  |  | 坚固性（%） | ≤12 |  |
| 3 | 矿粉 | 视密度（g/cm） | ≥2.50 | 进场及改变 料源时检验 |
|  |  | 含水量（%） | ≤1 |  |
|  |  | 亲水系数 | ≤1 |  |
| 4 | 高粘度改性沥青 | 60℃粘度（Pa•s） | ≥20000 | 原材料进场1批检验 1次 |
|  |  | 25℃粘韧性（N•M） | ≥20 |  |
|  |  | 25℃韧性（N•M） | ≥15 |  |
|  |  | 密度（15℃，g/cm） | 实测值 |  |

5 透水沥青混合料的各项指标应符合设计和规程要求，沥青混合料的生产过程中每日应做的室内试验和施工过程的质量检验项目及频率应符合表4.5.13-2和表4.5.13-3的规定。应严格控制矿料和沥青用量及各种材料和沥青混合料的加热温度。摊铺时应严格控制摊铺厚度和平整度，避免矿料离析，也应严格控制摊铺和碾压温度，碾压至要求的密实度。

表4.5.13-2 透水沥青路面混合料生产过程室内试验项目

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马歇尔稳定度（KN） |  | ≥3.5 | 马歇尔试验：每天上午、下午各1次 |
| 2 | 流值（0.1mm） |  | 20~50 |  |
| 3 | 空隙率（%） |  | 18~25 |  |
| 4 | 连续空隙率（%） |  | ≥12 |  |
| 5 | 残留稳定度（%） |  | ≥80 |  |
| 6 | 热料仓混合料级配（%） | 13.2mm | ±2 | 每天上午、下午各1次 |
|  |  | 4.75mm | ±2 |  |
|  |  | 2.36mm | ±2 |  |
| 7 | 抽提试验混合料级配（%） | 13.2mm | ±5 | 抽提试验：每天上午、下午各1次 |
|  |  | 4.75mm | ±5 |  |
|  |  | 2.36mm | ±5 |  |
|  |  | 0.075mm | ±2 |  |
| 8 | 抽提试验的沥青用量（%） |  | ±0.3 |  |
| 9 | 车辙试验动稳定度（次/mm） |  | ≥3000 | 每天1次 |
| 10 | 飞散试验质量损失量（%） |  | ≤15 | 当料源或配合比变化时试验，且不能超过单幅10Km |
| 11 | 冻融劈裂强度比（%） |  | ≥85 |  |

表4.5.13-3 透水沥青路面沥青混合料生产过程质量检查

| 项次 | 检查项目 |  |  | 规定值或 允许偏差 | 检查方法 和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工温度 （℃） | 沥青加热温度 |  | 160±10 | 温度计：每吨1次 |
|  |  | 集料加热温度 |  | 190±5 | 红外感温仪： 每锅3次 |
|  |  | 混合料出厂温度 |  | 180±5 | 温度计：每车1次 |
|  |  | 摊铺温度 |  | ≥160 | 温度计：1处/50m |
|  |  | 初压温度 |  | ≥155 | 温度计：1处/50m |
|  |  | 复压温度 |  | ≥130 | 测温仪：1处/100m |
|  |  | 终压温度 |  | ≥80 | 测温仪：1处/200m |
|  |  | 开放交通温度 |  | <50 | 测温仪：1处/500m |
| 2 | 混合料外观 |  |  | 均匀一致、无花白、无离析和结团成块现象 | 1次/每车 |
| 3 | 摊铺速度（m/min） |  |  | 1~3 | 随时 |
| 4 | 摊铺外观 |  |  | 平整、无拖痕、无离析 | 随时 |
| 5 | 虚铺厚度（cm） |  |  | 根据试验路检测结果确定 | 直尺：1处/20m |
| 6 | 碾压次数 |  | 初压 | 根据试验路检测结果确定 | 1次/1段 |
|  |  |  | 复压 |  |  |
|  |  |  | 终压 |  |  |
| 7 | 碾压长度 |  | 初压 | 根据试验路检测结果确定 | 卷尺：1次/1段 |
|  |  |  | 复压 |  |  |
|  |  |  | 终压 |  |  |

6 透水沥青面层压实度不应小于95%。

检查数量：每1000m2测1点。

检查方法：查试验报告。

7 透水沥青面层的厚度应符合设计要求，允许偏差为+10mm~-5mm。

检查数量：每1000m2测1点。

检查方法：钻孔，用钢尺量。

8 透水沥青面层的弯沉值应符合设计要求。

检查数量：每车道、每20m测1点。

检查方法：弯沉仪检测。

9 透水沥青面层的结构形式、渗透系数应符合设计要求，渗水不得对路基强度和稳定性产生不良影响，不得导致次生灾害或地下水污染发生。

检查数量：每1000m2测1点。

检查方法：查试验报告。

4.5.14  透水沥青路面质量验收标准一般项目应符合下列规定：

1 透水沥青面层表面应平整、坚实，接缝紧密；不应有明显轮迹、推挤裂缝、脱落、烂边、油斑、掉渣等现象，不得污染其他构筑物；面层与路缘石、平石及其他构筑物应接顺，不得有积水现象。

2 透水沥青混合料面层允许偏差应符合下表4.5.14规定。

表4.5.14  透水沥青混合料面层允许偏差

| 项目 |  |  | 允许偏差 | 检验频数 |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 范围 | 点数 |  |  |  |
| 纵断高程（mm） |  |  | ±15 | 20m | 1 |  |  | 用水准仪测量 |
| 中线偏位（mm） |  |  | ≤20 | 100m | 1 |  |  | 用经纬仪测量 |
| 平整度(mm) |  | 标准差δ值 | ≤1.5 | 100m | 路宽（m） | ＜9 | 1 | 用测平仪检测 |
|  |  |  |  |  |  | 9~15 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | ＞15 | 3 |  |
|  |  | 最大间隙 | ≤5 | 20m | 路宽（m） | ＜9 | 1 | 用3m直尺和塞尺连续量取两尺，取最大值 |
|  |  |  |  |  |  | 9~15 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | ＞15 | 3 |  |
| 宽度（mm） |  |  | 不小于 设计 | 40m | 1 |  |  | 用钢尺量 |
| 横坡（%） |  |  | ±0.3%且不反坡 | 20m | 路宽（m） | ＜9 | 1 | 用水准仪测量 |
|  |  |  |  |  |  | 9~15 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | ＞15 | 3 |  |
| 井框与面层高差（mm） |  |  | ≤5 | 每座 | 1 |  |  | 十字法，用直尺和塞尺量最大值 |
| 抗滑 | 摩擦 系数 |  | 设计符合要求 | 200m | 1 |  |  | 摆式仪 |
|  |  |  |  |  | 全线连续 |  |  | 横向力系数车 |
|  | 构造 深度 |  | 设计符合要求 | 200m | 1 |  |  | 砂铺法 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 激光构造深度仪 |

注：1）测平仪为全线第车道连续检测每100m计算标准差δ值；无测平仪时可采用3m直尺检测；表中检验频率点数为测线数。

2）平整度、抗滑性能也可采用自动检测设备进行检测。

3）底基层表面、下面层表面应按设计规定用量洒泼透层油、粘层油。

4）中面层、下面层仅进行中线偏位、平整度、宽度、横坡的检测。

5）十字法检查井框与路面高差，每座检查井均应检查。十字法检查中，以平行于道路中线，过检查井盖中心的直线做基线，另一直线与基线垂直，构成检查十字线。

Ⅲ  维 护

4.5.15  透水沥青路面的养护，应符合现行行业标准《城镇道路养护技术规范》CJJ 36的规定。

4.5.16  养护时应及时清除表面存在的黏土类抛洒物，宜采用专用透水功能恢复车定期对路面的堵塞物质进行清除。

4.5.17  在冬季，透水沥青路面应及时清除积雪，并应采取防止路面结冰的措施，不宜采用机械除冰，不得撒灰或灰渣。

4.6  渗井、渗透塘

I  施工要求

4.6.1  渗井、渗透塘施工所采用的滤料、管材等材料，必须按规定进行检测，合格后方可使用。

1 管材的规格、性能及尺寸偏差应符合设计要求和国家相关产品质量标准的规定；管材的外观应直顺、无残缺、无裂缝，管端光洁平齐且与管节轴线垂直。

2 有裂缝、缺口的渗排管不得使用，进水孔眼数量和总面积的允许偏差应为设计值的±5％。

3 滤料在铺设前应冲洗干净，质地坚硬清洁，其粒径应符合设计要求。

4.6.2  土方施工应符合下列要求：

1 土方开挖时应根据设计图纸，严格控制好开挖平面尺寸、基底高程及边坡坡度。

2 开挖底面除设施基础外，不应夯实；应避免超挖,如局部出现超挖，应按设计要求进行处理。

4.6.3  滤料铺设应符合下列要求：

1 铺设滤料前，应将底部杂物全部清除，经检查合格后，方可敷设滤料层。

2 滤料铺设时，应采用溜槽或其他方法将滤料送至槽底，不得直接由高处向下倾倒。

3 滤料敷设厚度应符合设计要求，分层敷设，每层厚度均匀，铺设后不得采用机械碾压。

4 渗排管两侧的滤料层应对称分层铺设，每层厚度不宜超过300mm，且不得使渗排管产生位移。

5 冬期施工，滤料层中不得含有冻块。

4.6.4  渗井的井室施工应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268、《塑料排水检查井应用技术规程》CJJ/T 209的有关要求；渗井调蓄容积不足时，可在渗井周围连接水平渗排管，形成辐射渗井。

4.6.5  透水土工布铺设及种植土回填，应符合下列要求：

1 透水土工布铺设，布面要平整，适当留有变形余量，并应采取相应的措施防止尖锐物体损坏。

2 渗排管滤料层外铺设的透水土工布宽度应足够包裹滤料层。

3 种植土回填应在透水土工布施工验收合格后进行，种植土应符合《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82的要求。

4 渗井井室周围回填时应沿井室中心对称进行，回填材料压实后应与井壁紧贴。

4.6.6  植物种植应在种植土回填完成后进行，植物配置应符合设计要求。

4.6.7  渗透塘驳岸施工，应符合下列要求：

1 驳岸的坡度不宜超过土壤的自然安息角，坡度大于土壤的自然安息角时应进行护坡、固土及防冲刷的措施。草坡入水驳岸铺设前应回填厚度不小于80mm的种植土，坡度较陡时，应采用竹钉等措施固定草坪。木桩驳岸施工前应按设计要求对木桩进行处理，边坡土质较松时，还应进行适当的加固处理。

2 驳岸施工还应符合《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82的要求。

4.6.8  进出水及其他设施施工，应符合下列要求：

1 渗透塘进水管、放空管、溢流管的高程应符合设计要求，排放管应与城市雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统做好衔接。

2 渗透塘进水口和溢流出水口前的碎石、消能坎等消能设施应按设计要求施工，以防止水流冲刷和侵蚀；碎石摆放整齐，厚度、面积符合设计要求。

3 格栅板安装前应按设计要求进行验收，不合格的不得使用。格栅板安装前必须确定安装顺序，结合图纸的格栅板编号依次安装。钢格栅安装过程中严格按照设计规范进行安装，铺设后应立即固定。

4 前置塘底混凝土或浆砌块石施工应满足规范要求。

5 渗井进水管、出水管、渗排管的高程应符合设计要求，出水管的内底高程应高于进水管管内顶高程，但不应高于上游相邻井的出水管管内底高程。

4.6.9  渗透塘外围应设置安全防护措施与警示牌；渗井应做适当的安全防护，井盖设置锁扣，由专人检修清理，较深者需再设置一道可拆卸防护网，防止不经意坠落。

4.6.10  渗井、渗透塘应加强后期维护管理，调蓄空间因沉积物淤积导致调蓄能力不足时，应及时清理沉积物；调蓄空间雨水的排空时间超过36h时，应及时置换表层种植土或滤料。

4.6.11  渗透塘进水口不能有效收集汇水面径流雨水时，应加大进水口规模或进行局部下凹；进水口、溢流口堵塞或淤积导致过水不畅时，应及时清理垃圾与沉积物；由于坡度导致调蓄空间调蓄能力不足时，应增设挡水堰或抬高挡水堰、溢流口高程；边坡出现坍塌时，应进行加固。

II  验收标准

主控项目

4.6.12  渗井、渗透塘施工所用的原材料、预制构件的质量应符合国家有关标准的规定和设计要求。

检查方法：检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告、进场验收记录。

4.6.13  渗井、渗透塘构造形式、尺寸应按设计要求进行施工。

检查数量：每座或100m2检测一点，且不少于10点。

检查方法：量测、观察。

4.6.14  渗井、渗透塘底部及周边土壤渗透系数不应低于设计要求。

检查方法：试验检查。

4.6.15  渗井井底标高、井位中心、井筒直径应严格按设计要求施工，允许偏差应符合表4.6.15的规定。

表4.6.15 渗井井底标高、井位中心、井筒直径变形允许偏差

| 检查项目 | 允许偏差 | 检查频率 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 井底标高 | +10mm，-20mm | 每座 | 2 | 水准仪测量 |
| 井位中心偏差 | 15mm | 每座 | 1 | 经纬仪测量 |
| 井筒直径变形 | ≤3%De | 每座 | 3 | 钢尺量测 |

4.6.16  渗井进水管、出水管、渗排管高程应符合设计规定，允许偏差应符合表4.6.16的规定，接口密封性能良好；渗排管距离井底滤料层不应小于100mm。

表4.6.16  渗井进水管、出水管、渗排管高程允许偏差

| 检查项目 | 允许偏差 | 检查频率 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 进出水管接口标高 | ±10mm | 井接口 | 2 | 水准仪测量 |
| 渗排管接口标高 | +10mm，-20mm | 井接口 | 2 | 水准仪测量 |
| 接口密封性能 | 不渗不漏 |  |  | 观察 |

4.6.17  渗井井室砌筑水泥砂浆强度等级、结构混凝土强度等级符合设计要求。

检查数量：每50m3砌体或混凝土每浇筑1个台班一组试块。

检查方法：检查水泥砂浆强度、混凝土强度报告。

4.6.18  渗井井室砌筑结构应灰浆饱满、灰缝平直，不得有通缝、瞎缝；预制装配式结构应座浆、灌浆饱满密实，无裂缝；混凝土结构无严重质量缺陷，井室无渗水、水珠现象。

检查方法：逐个检查。

4.6.19  渗透塘进水口、前置塘、主塘、溢流口高程应符合设计规定，允许误差±20mm。

检查方法：水准仪。

4.6.20  渗透塘蓄水量、放空能力应满足设计要求，设计无要求时塘底至溢流水位高差一般不小于0.6m，放空时间不应大于24h。

检查方法：现场灌水试验。

4.6.21  渗透塘驳岸线形、结构、边坡坡度应符合设计要求，边坡坡度设计无要求时一般不应大于1:3。

检查方法：观察、尺量检查。

一般项目

4.6.22  渗井井壁抹面应密实平整，不得有空鼓、裂缝等现象；混凝土无明显的一般质量缺陷。

检查方法：逐个检查。

4.6.23  透水土工布隔离层规格应满足设计要求，设计未明确时，单位面积质量为200〜300g/m2，土工布搭接宽度不应少于200mm。

检查方法：检查产品合格证、钢尺量测。

4.6.24  滤料层粒径应满足设计要求，设计未明确时，应为25~40mm。

检查方法：观察检查、卡尺量测。

4.6.25  渗透面应设过滤层，且过滤层表面距地下水位的距离应满足设计要求，设计未明确时，不应小于1.5m。

检查方法：查看地勘资料。

4.7  下沉式绿地

I  施工要求

4.7.1  下沉式绿地的构造形式应严格按设计要求施工。

4.7.2  溢流口设置的位置、数量、间距及竖向应符合设计要求，安装不得歪扭。

4.7.3  下沉式绿地内排水管道的敷设和检查井的施工应符合设计要求和《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268相关规定。

4.7.4  下沉式绿地内种植土以排水良好的沙性壤土为宜，保证土壤渗透能力符合规范和设计要求，如土壤渗透性较差，可通过添加炉渣、粉碎枝叶等改良措施增大土壤渗透能力，缩短下沉式绿地中植物水淹时间。

4.7.5  对于壤质黏土、砂质黏土、黏土等土壤渗透性很差的地区，绿地下沉深度不宜大于100mm，还可以适当缩小雨水溢流口高程与绿地高程的差值，使得下沉式绿地集蓄的雨水能够在24小时内完全下渗。

4.7.6  下沉式绿地雨水集中入口前的截污设施、消能设施应按设计要求设置，以净化初期雨水、防止水流冲刷和侵蚀。

4.7.7  下沉式绿地的植物选配、规格及形态应符合设计要求，并应符合《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82的规定。

4.7.8  下沉式绿地需定期进行维护与管理，及时清理绿地内的垃圾与沉积物，及时修剪绿地内植物、清除绿地内杂草，确保进水口、溢流口不会出现堵塞或淤积，延长下沉式绿地的使用期限。

II  验收标准

主控项目

4.7.9  下沉式绿地构造形式应满足设计要求，使用的栽植土和渗滤材料不得污染水源，不得导致周边次生灾害发生。

检查方法：观察检查、钢尺量测，检查出厂合格证和质量检验报告。

4.7.10  下沉式绿地竣工验收应满足《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82的规定。

检查方法：检查施工记录。

4.7.11  下沉式绿地植物的病虫害防治应采用生物和物理防治方法，严禁药物污染水源。

检查方法：检查施工方案及现场灭虫防虫措施。

4.7.12  下沉式绿地内植物成活率应符合设计要求。

检查方法：观察、测量。

一般项目

4.7.13  下沉式绿地下凹深度应满足设计要求，设计无明确规定时，深度控制在100~200mm。

检查方法：观察检查、钢尺量测。

4.7.14  下沉式绿地内溢流口顶部标高应符合设计要求，设计未明确时，应高于绿地50~100mm。

检查方法：观察检查、钢尺量测。

4.7.15  排水管流水畅通。

检验方法：灌水试验。

4.7.16  下沉式绿地内植物选配、规格及形态应符合设计要求。

检查方法：观察、测量。

4.8  绿色屋顶

I  施工要求

4.8.1  绿色屋顶防水工程和园林绿化工程的施工单位应有专业施工资质，主要作业人员应持证上岗，按照总体设计作业程序施工。

4.8.2  施工前应通过图纸会审，明确细部构造和技术要求，并编制施工方案，进行技术交底和安全技术交底。

4.8.3  绿色屋顶工程的施工应遵守国家有关环境保护、建筑节能和安全的规定，并应采取相应措施。

4.8.4  工程采用材料的品种、规格、性能等应符合国家相关产品标准和设计规定，应符合有关建筑防火规范的规定，满足屋面设计使用年限的要求，并应提供产品合格证书和检测报告；材料进场后，应按规定抽样复验，提出试验报告。

4.8.5  进场的防水材料、排（蓄）水板、绝热材料和种植土等材料应规定抽样复验，并提供检验报告。非本地植物应提供病虫害检疫报告。

4.8.6  绿色屋顶找坡（找平）层和保护层的施工应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB50345、《地下工程防水技术规范》GB50108的有关规定。

4.8.7  绿色屋顶用防水卷材、防水涂料施工应按《种植屋面工程技术规范》JGJ 155的要求进行。

4.8.8  种植隔热层所用材料一般应符合以下要求：

1 排（蓄）水层选用抗压强度大、耐久性好的轻质材料。陶粒堆积密度不宜大于500kg/m3，铺设厚度宜为100mm~150mm；凹凸形或网状交织排水板应选用塑料或橡胶类材料，并具有一定的抗压强度；

2 过滤层选用200g/m2~400g/m2的聚酯纤维土工布；

3 种植土可选用田园土、改良土或无机复合种植土。种植土的湿密度一般为干密度的1.2倍~1.5倍。

4.8.9  排（蓄）水层应铺设平整，以满足排水的要求。施工应符合下列规定：

1 排（蓄）水层应与排水系统联通；施工前应根据屋面坡向确定整体排水方向；

2 排（蓄）水层应铺设至排水沟边缘或落水口周边；

3 铺设排（蓄）水材料时，不应破坏耐根穿刺防水层；

4 凹凸形排水板宜采用搭接法施工，搭接宽度应根据产品的规格而确定，且不少于100mm；

5 网状交织、块状塑料排水板宜采用搭接法施工，并应接茬齐整；

6 排水层采用卵石、陶粒等材料铺设时，粒径应大小均匀，铺设厚度应符合设计要求；

7 为便于检查，排（蓄）水层宜设置检查口。

4.8.10  挡墙或挡板下部设置泄水孔，主要是排泄种植土中过多的水分。泄水孔周围放置疏水粗细骨料，以防止泄水孔被种植土堵塞，影响正常的排水功能和使用管理。

4.8.11  过滤层土工布应沿种植土周边向上铺设至种植土高度，并应与挡墙或挡板粘牢；土工布应铺设平整、无皱折，搭接宽度不应小于150mm，接缝宜采用粘合或缝合。

4.8.12  新建、既有建筑屋面种植土层及植被层施工宜按《种植屋面工程技术规范》JGJ 155的要求进行。

4.8.13  种植土的厚度及荷载应符合设计要求。种植土、植物等应在屋面上均匀堆放，且不得损坏防水层。种植土进场后应避免雨淋，散装种植土应有防止扬尘的措施。种植土表面应低于挡墙高度100mm。

4.8.14  厚度500mm以下的种植土不得采取机械回填。摊铺后的种植土表面应采取覆盖或洒水措施防止扬尘。

4.8.15  现场的植物宜在6h栽植完毕，未栽植完毕的植物应及时喷水保湿，或采取假植措施。

4.8.16  施工应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720的规定，并应采取下列安全防护措施：

1 屋面周边和预留孔洞部位必须设置安全护栏和安全网或其他防止人员和物体坠落的防护措施；

2 屋面坡度大于20%时，应采収人员保护和防滑措施；

3 施工人员应戴安全帽，系安全带和穿防滑鞋；

4 雨天、雪天和五级风及以上时不得施工；

5 应设置消防设施，加强火源管理。

4.8.17  除上述要求，绿色屋顶工程应严格按照《种植屋面工程技术规程》JGJ155的相关规定执行。

II  验收标准

主控项目

4.8.18  绿色屋顶防水工程竣工后，平屋面应进行48h蓄水检验，坡屋面应进行3h持续淋水检验。

4.8.19  主控项目中分项工程应符合设计要求，允许偏差应符合表4.8.19的规定，检查数量/频率如下：

1 找坡（找平）层、绝热层、保护层、排（蓄）水层和防水层应按屋面面积每100m2抽查一处，每处10m2，且不应少于3处；

2 接缝密封防水部位，每50m抽查一处，每处5m，且不应少于3处；

3 乔灌木应全数检验，草坪地被类植物每100m2检查3处，且不应少于2处；

4 细部构造部位应全部进行检查。

表4.8.19 各分项工程主控实测项目

| 序号 | 分项 | 检查项目 | 规定值或偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝热层 | 保温板厚度 | -4mm | 钢针插入、尺量检查 |
|  |  | 喷涂硬泡聚氨酯绝热层厚度 | 无负偏差 |  |
| 2 | 普通防水层 | 防水材料及配套材料质量 | 符合设计要求 | 合格证、质量检验报告、进场检验报告 |
|  |  | 施工质量 | 无渗漏、积水 | 雨后观察或淋水、蓄水试验 |
|  |  | 防水构造 | 符合设计要求 | 观察检查 |
|  |  | 涂膜防水层最小厚度 | 不小于设计厚度80% | 针测法或取样检测 |
| 3 | 耐根穿刺防水层 | 防水材料及配套材料质量 | 符合设计要求 | 合格证、质量检验报告、耐根穿刺检验报告、进场检验报告 |
|  |  | 施工质量 | 无渗漏、积水 | 雨后观察或淋水、蓄水试验 |
|  |  | 防水构造 | 符合设计要求 | 观察检查 |
|  |  | 聚脲防水层最小厚度 | 不小于设计厚度80% | 超声波法或取样检测 |
| 4 | 排水系统、排(蓄水)层和过滤层 | 排水管道、水落口、观察井 | 畅通 | 通球试验、闭水试验、观察检查 |
|  |  | 材料质量 | 符合设计要求 | 合格证、质量检验报告、进场检验报告 |
|  |  | 材料厚度、单位面积质量、搭接宽度 | 符合设计要求 | 尺量检查、称量检查 |
| 5 | 种植 土层 | 种植土质量 | 符合设计要求 | 合格证、质量检验报告、进场检验报告 |
|  |  | 厚度 | ±5%，不得大于30mm | 尺量检查 |
|  |  | 密度 | 符合设计要求 | 环刀和称量检查 |
| 6 | 植被层 | 乔灌木成活率 | 95%以上，无病残枝 | 观察统计 |

一般项目

4.8.20  绿色屋顶一般项目应达到设计要求，允许偏差应符合表4.8.20的规定。

1 保温板铺设应紧贴基层，铺平垫稳，固定牢固，拼缝严密。

2 卷材搭接缝应粘结或焊接牢固，密封严密，不应扭曲、皱折或起泡。卷材防水层的收头应与基层粘结并钉压牢固，密封严密，不应翘边，铺设方向正确。

3 涂膜防水层与基层应粘结牢固，表面平整，涂布均匀，不应有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。涂膜防水层的收头应用防水涂料多遍涂刷。铺贴胎体增强材料应平整顺直，搭接尺寸准确，排除气泡，并与涂料粘结牢固。

4 喷涂聚脲涂层验收应均匀，涂层应连续、无漏喷和流坠，无气泡、无针孔、无剥落、无划伤、无折皱、无龟裂、无异物。

5 排水层应与排水系统联通，保证排水畅通。过滤层应铺设平整、接缝严密。

6 种植土层地形整理应符合竖向设计要求。有机肥料应充分腐熟。

7 乔灌木应固定牢固，符合设计要求。地被植物种植区域应匀满覆盖，无杂草、无病虫害、无枯枝落叶。

表4.8.20 各分项工程实测一般项目

| 序号 | 分项 | 检查项目 | 规定值或偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝热层 | 保温板平整度 | ±5mm | 2m靠尺和楔形塞尺检查 |
|  |  | 保温板接缝高差 | ±2mm | 直尺和楔形塞尺检查 |
|  |  | 聚氨酯绝热层平整度 | ±5mm | 1m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 普通防水层 | 卷材搭接宽度 | -10mm | 观察和尺量检查 |
|  |  | 胎体增强材料 | -10mm | 观察和检查隐蔽工程验收记录 |
| 3 | 过滤层 | 搭接宽度 | ±30mm | 观察和尺量检查 |
| 4 | 种植土 | PH值 | 符合设计要求 | 便携式PH计检查 |

5  滞留、调蓄

5.1  一般规定

5.1.1  本章适用于滞留设施中蓄水池、雨水罐、湿塘、雨水湿地和调蓄设施中调节池、调节塘的施工与验收。

5.1.2  砖砌、石砌、钢筋混凝土蓄水池、调节池的施工及验收应符合《给排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141的有关规定。

5.1.3  蓄水池、调节池、调节塘，施工完毕后必须进行满水试验，排水管渠的排水方向、高程应与下游市政管道或排水设施相协调。

5.1.4  水泵等设施的施工及验收应按有关标准执行。

5.2  蓄水池

I  施工要求

5.2.1  蓄水池施工前应根据设计要求，复核与蓄水池连接的有关管道、控制点和水准点。施工时应采取相应技术措施、合理安排施工顺序，避免新旧管道、建（构）筑物之间出现影响结构安全、运行功能的差异沉降。

5.2.2  蓄水池施工过程中应编制施工方案，并应包括施工过程中影响范围内的建（构）筑物、地下管线等监控量测方案。

5.2.3  施工前，建设单位应组织有关单位进行现场交桩，施工单位对所交桩复核测量。

5.2.4  基坑的开挖深度应符合技术要求，避免超挖。基坑的开挖底面积应大于水池的底面积，每边大于水池的底面边缘0.7~1.0m。安装沉沙井、过滤井、取水井和进、出水管、透气管的一侧按水井和管道边缘预留0.7~1.0m安装空间。

5.2.5  基坑开挖后应尽量减少对基土的扰动。如遇基础不能及时施工时，可在基底标高以上预留30cm土层不挖，待做基础时再挖。

5.2.6  基坑（槽）或管沟底部的开挖宽度和坡度，除应考虑结构尺寸要求外，应根据施工需要增加工作面宽度，如排水设施、支撑结构等所需的宽度。雨季施工时，基槽、坑底应预留30cm土层，在打混凝土垫层前再挖至设计标高。

5.2.7  所采用的钢筋、水泥、集料、模块、管材等材料，必须按规定进行检测，合格后方可使用。

5.2.8  模板、钢筋的制作安装及混凝土的施工应严格参照《混凝土结构施工质量验收规范》GB 50204的相关规定执行。

5.2.9  防水工程的施工应严格参照《地下防水工程质量验收规范》GB 50208的相关规定执行。

5.2.10  蓄水池处于地下水位较高时，施工时应根据当地实际情况采取抗浮措施。

5.2.11  塑料模块组合水池施工应符合下列要求：

1 施工前准备

1）编制施工方案，进行施工技术交底；

2）测量人员根据施工图纸放线。

2 基坑开挖

1）应根据工程地质、水文地质、周边环境编制基坑土方开挖、支护、降水施工方案，开挖深度超过5m（含5m）或开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程施工方案应组织专家论证。

2）地基承载力应符合设计要求。

3）基础表面应平整光滑，高程误差值控制在±20mm。

3 复合土工膜敷设

1）塑料储水模块外侧包裹防渗土工布（两布一膜），布为无纺布（机织塑料编织布），重量不得低于100g/m2；膜为PE膜，其厚度不得小于1mm，重量不得低于400g/m2。

2）防渗土工布施工工艺：铺设、剪裁→对正、搭齐→压布定型→擦拭尘土→焊接试验→焊接→检测→修补→复检验收。

3）防渗土工布搭接宽度应大于500mm，采用双道焊缝接缝方式，以提供多重保护，可以在焊层之间充气测试焊接效果。焊接后，应及时对焊缝焊接质量进行检测。

4）铺设土工布时，应从最低部位开始向高位延伸。不要拉得过紧，应留足够余幅（大约1.5%），以备局部下沉拉伸。

4 塑料模块组合水池安装

1）塑料模块单体安装时排列整齐，便于同层和上下层之间固定连接，按施工图纸要求雨水收集池长宽高尺寸安装塑料模块数量。

2）同层储水模块之间用塑料模块横向固定卡连接，每个模块长边一侧使用的固定卡不少于2只，短边一侧使用的固定卡不少于1只。

3）上下层储水模块之间用塑料模块纵向固定杆连接，每座模块单体上下层之间的固定杆不少于2只。

4）储水模块在连接过程中，要尽量避免垂直连接，先铺设第一层，然后再逐层往上铺设。

5 包裹焊接防渗土工布

在雨水收集池储水模块全部安装完成后，将事先焊接好的复合土工膜围裹在储水模块骨架周围，并按折痕将其折好。在顶面包裹时两侧搭接宽度大于500mm，焊接按复合土工膜焊接技术要点进行焊接。

1）预制套管与复合土工膜贴合面边长应2倍于管道直径，套管部分直径略大于管径。管道与HPDE套管使用双箍固定。

2）复合土工膜开十字口，管道通过PE法兰连接入模块水池。

3）接管道部分预留出足够余量，土工布开十字口，管道插接入模块内部，单箍扎紧。

6 各功能井及其连接管道安装

雨水井、雨水预处理装置、排泥提升井、清水提升井、放空阀门井、弃流井安装施工时，高程、坐标应满足设计要求，之间管道连接安装严密。

7 土方回填

1）基坑底部混凝土垫层保证水平，上部铺不少于20mm中砂垫层。

2）弃流井、阀门井的坐标可根据现场实际情况做适当调整。

3）沉砂井基础的做法：采用原土或粗砂分层回填，人工或机械夯实，每层厚度不大于500mm。顶部做200mm厚度、宽度不小于1500mm的混凝土垫层，混凝土强度等级不低于C20。

4）沉砂井与储水模块各连接管安装完后，在回填过程中先将沉砂井周围回填500mm厚度的粗砂或石粉。用人工夯实后，再回填下一层。最后回填至管顶500~700mm厚度人工夯实后，方可回填其他材料。

5）设备间取水管处的回填做法与沉砂井取水管处的回填做法相同。

6）储水模块透气管在回填过程中避免将立管压歪，保证立管垂直。

7）水池顶部土工布表面区域均匀摊铺200mm厚的纯净中砂，再采用干净无杂质的松散好土进行储水模块上表面的回填施工。每300mm拍打密实，直到设计高度，禁止使用机械方法进行夯实作业，禁止用水冲灌或水浸泡。

8）雨水收集水池四周回填物为粗砂和原土，回填时在靠近复合土工膜的一侧回填100mm厚的粗砂，再在粗砂的外侧回填原土。不得回填带有石块等硬物的粗沙或石粉，以免硬物直接接触方块造成漏水现象发生。每次每层回填厚度为300mm，压实，直至顶面。

5.2.12  施工完毕后必须进行满水试验。

5.2.13  设备安装

1 弃流过滤设备及电气设备到货后，由设备管理部门，会同购置单位，使用单位（或接收单位）进行开箱验收。

2 设备的安装应按照工艺要求进行。在线仪表安装位置和方向应正确，不得少装、漏装。设备中的阀门、取样口等应排列整齐，间隔均匀，不得渗漏。

3 雨水设备控制电柜安装完毕后，应对整个雨水系统进行调试，直到系统运行正常。

4 在设备调试合格后进行验收。

II  验收标准

主控项目

5.2.14  蓄水量应满足设计要求，进水口拦污设施准确设置。

检查方法：量测，现场观察。

5.2.15  地基承载力应符合设计要求，基底不应受浸泡，天然地基不得扰动、超挖。

检查方法：检查验基（槽）记录。

5.2.16  模板、钢筋、混凝土施工质量及功能性检测等应满足《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204 相关规定执行。

检查方法：观察、量测、检查施工记录、检验报告。

5.2.17  现浇混凝土所用的水泥、细骨料、粗骨料、外加剂等原材料的产品质量保证资料应齐全。

检查方法：检查出厂质量合格证明、性能检验报告及复验报告。

5.2.18  施工缝用止水带、遇水膨胀止水条或止水胶、水泥基渗透结晶防水涂料和预埋注浆管必须符合设计要求。

检查方法：检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。

一般项目

5.2.19  混凝土垫层表面不得出现有害裂缝，蜂窝麻面面积不得超过相关规定，且应平整、洁净，边角整齐。

检查方法：观察检查。

5.3  雨水罐

I  施工要求

5.3.1  雨水罐又称雨水桶，一般采用塑料、玻璃钢或金属等材料制成，其品种、规格应符合设计要求，采用半成品应进行进场验收。

5.3.2  雨水罐的安装方式分为地上安置或地下埋设。施工前，应对雨水罐的平面位置及安装高程进行复核，确认无误后方可施工。

5.3.3  进水口前期截污过滤设施应正确设置，以初步净化雨水，降低后续清理难度。

5.3.4  采用埋地式施工时，应确保基坑安全放坡、尺寸准确，基坑承载力满足设计要求。

5.3.5  基坑回填应分层填筑、对称施工，回填密实度应满足设计要求，回填前应进行雨水罐安装隐蔽验收。

5.3.6  安放在地面上的雨水罐应确保固定牢靠，使用方便、便于维护。

5.3.7  雨水罐周边应按设计要求做好排水设置,雨水罐溢流管、排空管应连接至雨水管网中。

II  验收标准

主控项目

5.3.8  雨水罐的质量应符合国家有关标准的规定。

检查数量：全数检查。

检查方法：检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告。

5.3.9  雨水罐的基础底座做法应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：检查施工隐蔽验收记录。

5.3.10  雨水罐容积不小于设计要求，进出口截污过滤设施应正确设置。

检查数量：全数检查。

检查方法：检查产品质量合格证明书、观察。

5.3.11  雨水罐地面周边的防护装置及安全警示标志应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：图纸核对。

一般项目

5.3.12  进、出水管接口应严密，无渗漏。

检查数量：全数检查。

检查方法：蓄水观察。

5.3.13  雨水罐安装的允许偏差应符合表5.3.13的规定。

表 5.3.13  雨水罐安装的允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差 （mm） | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 轴线偏位（mm） |  | 10 | 每座 | 2 | 用经纬仪和钢尺测量，纵、横各 1次 |
| 底高程（mm） |  | ±10 | 每座 | 1 | 用水准仪量测 |
| 垂直度 （mm） | H≤5m | 5 | 每座 | 1 | 用垂线配合钢尺量测 |
|  | H＞5m | 8 | 每座 | 1 |  |

5.4  湿塘、雨水湿地

I  施工要求

5.4.1  湿塘、雨水湿地的构造一般由进水口、前置塘、主塘（雨水湿地为沼泽区、出水池）、溢流出水口、护坡及驳岸、维护通道等构成。

5.4.2  湿塘、雨水湿地的选址应因地制宜；应用于径流污染严重、盐碱严重、设施底部渗透面距离季节性最高地下水位或岩石层小于1m及距离建筑物基础小于3 m（水平距离）的区域时，应采取必要的措施防止发生次生灾害。

5.4.3  开工前应熟悉和审查湿塘、雨水湿地工程施工图，根据设计文件，对有关数据、资料及施工图中的几何尺寸进行核对，并与设计单位进行施工交底和现场核对。

5.4.4  雨水塘、雨水湿地平面形态控制应在满足调蓄容积要求的基础上，确保线形流畅，保证景观效果。

5.4.5  进水口和溢流出水口应设置碎石、消能坎等消能设施，防止水流冲刷和侵蚀。同时进口拦污设施应正确设置，以进行初期雨水净化。

5.4.6  前置塘应作为湿塘的预处理设施，沉淀径流中大颗粒污染物；池底一般为混凝土或块石结构，便于清淤；前置塘应设置清淤通道及防护设施，驳岸形式宜为生态软驳岸，边坡坡度（垂直：水平）一般为 1:2~1:8；前置塘沉泥区容积应根据清淤周期和所汇入径流雨水的SS污染物负荷确定。

5.4.7  主塘一般包括常水位以下的永久容积和储存容积，永久容积水深一般为 0.8~2.5 m；储存容积一般根据所在区域相关规划提出的“单位面积控制容积”确定；具有峰值流量削减功能的湿塘还包括调节容积，调节容积应在24~48h内排空；主塘与前置塘间宜设置水生植物种植区（雨水湿地），主塘驳岸宜为生态软驳岸，边坡坡度（垂直：水平）不宜大于1:6。

5.4.8  沼泽区包括浅沼泽区和深沼泽区，是雨水湿地主要的净化区，其中浅沼泽区水深范围一般为0~0.3 m，深沼泽区水深范围为一般为 0.3~0.5m，根据水深不同种植不同类型的水生植物。

5.4.9  出水池起防止沉淀物的再悬浮和降低温度的作用，水深一般为0.8~1.2 m，出水池容积宜为总容积（不含调节容积）的10%。

5.4.10  溢流出水口包括溢流竖管和溢洪道，排水能力应根据下游雨水管渠或超标雨水径流排放系统的排水能力确定。

5.4.11  土方开挖时应根据各功能分区，严格控制开挖平面尺寸、基底高程和边坡坡度；采用机械开挖时，基底和边坡应至少留出300mm，由人工挖至设计标高和边坡坡度；如局部出现超挖，必须按设计要求进行处理。

5.4.12  对沟槽侧壁设立足够的支撑，保证开挖尺寸和施工安全，开挖范围限制在现场范围，不得损坏或干扰附近建筑物；开挖边坡以基坑能保持稳定来确定。

5.4.13  驳岸应符合下列要求：

1 驳岸宜为生态软驳岸，边坡坡度（垂直：水平）不宜大于1:6。

2 驳岸的坡度不宜超过土壤的自然安息角，坡度大于土壤的自然安息角时应进行护坡、固土及防冲刷的措施；草坡入水驳岸铺设前应回填厚度不小于80mm的种植土，坡度较陡时，应采用竹钉等措施固定草坪；木桩驳岸施工前应按设计要求对木桩进行处理，边坡土质较松时，还应进行适当的加固处理。

3 驳岸施工还应符合《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82的要求。

5.4.14  渗透塘为防止种植土随雨水流入滤料层可设置透水土工布，透水土工布搭接宽度不应小于200mm，并防止尖锐物体损坏。

5.4.15  湿塘、雨水湿地位于污染较严重区域及其他需进行防渗情况时应进行防渗施工。

5.4.16  配水石笼的基底土质及其密实度应符合设计要求，现场如遇较差地基土质时，应另作地基处理。为阻止土颗粒渗入石笼内，宜在石笼底部铺设透水土工布。填充格宾网箱的填充料规格质量，必须符合设计要求。

5.4.17  湿塘、雨水湿地所采用的水泥、集料、砌块、管材、管件等材料，其材质应符合设计要求，并按规定进行检测，合格后方可使用。

5.4.18  应设置护栏、警示牌等安全防护与警示措施；检修井应做适当安全防护，井盖设置锁扣，由专人检修清理，较深者应再设置一道可拆卸防护网，防止意外坠落等。

5.4.19  填料铺设及种植土回填，应符合下列要求：

1 需进行防渗处理时，填料铺设及种植土回填应在防渗施工验收合格后进行。

2 雨水人工湿地应按设计铺设填料，填料应预先清洗干净，分层填筑。

3 填料铺设时应按水流方向铺设粒径从小到大的填料，并按设计严格控制填料的孔隙率。

5.4.20  绿化种植或播种前应对该地区土壤理化性质进行化验分析，采取相应的土壤改良、施肥和置换客土等措施，使用的种植土和肥料不得污染水源；绿地内表层种植土下渗能力不足时，应采取改良土壤或增设人工渗透设施等措施；种植土厚度应满足植物生长要求。

5.4.21  雨水湿地、雨水湿塘等应配植湿、水生植物，植物种植应注重景观的层次感，选择挺水植物、沉水植物和浮水植物搭配，优先考虑容易养护管理且生长势容易控制的植物。若雨水湿塘较深（水深超过60cm），需从安全角度出发，周边应配置低矮灌木，形成自然的绿篱，消除安全隐患。

5.4.22  植物材料应具有根系发达、生长健壮、抗性强、无病虫腐烂组织等特性，植物的选配、规格及形态应符合设计要求。

II  验收标准

主控项目

5.4.23  湿塘及雨水湿地所用的原材料、预制构件的质量应符合国家有关标准的规定和设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告、进场验收记录。

5.4.24  调节容积应在24~48h内排空；

检查方法：现场灌水试验。

5.4.25  湿塘、雨水湿地的构造形式、蓄水量、排空能力应满足设计要求，进水口拦污设施应正确设置，以净化初期雨水、降低湿塘（雨水湿地）清理工作量。

检查方法：现场进行蓄水量、排空能力试验。

5.4.26  进水口、前置塘、主塘（雨水湿地为沼泽区、出水池）、溢流出水口的高程应符合设计规定，允许误差±20mm。

检查数量：全数检查。

检查方法：水准仪。

5.4.27  浅沼泽区深度范围为0~0.3 m，深沼泽区为0.3~0.5m。

检查数量：100m2 检测一点，且不少于 10 点。

检查方法：尺量检查。

5.4.28  进水口和溢流出水口应设置碎石、消能坎等消能设施，防止水流冲刷和侵蚀。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

5.4.29  放空管的结构型式、标高，应严格按设计要求施工，距池底不应小于100mm，格栅板安装前必须确定安装顺序，结合图纸的格栅板编号依次安装。

检查数量：全数检查。

检查方法：水准仪量测。

5.4.30  砌筑水泥砂浆强度、结构混凝土强度符合设计要求。

检查方法：检查水泥砂浆强度、混凝土强度报告。

检查数量：每 50m3砌体或混凝土每浇筑 1 个台班一组试块。

5.4.31  水生植物种植区池底回填材料应满足设计的水生植物种植要求。

一般项目

5.4.32  进水口、前置塘、主塘、沼泽区池底、出水池、溢流出水口的结构类型、尺寸应按设计要求进行施工，池底结构应完整、平顺。溢流出水口排水能力应根据下游雨水管渠或超标雨水径流排放系统的排水能力确定。

检查数量：100m2 检测一点，且不少于 10 点。

检查方法：量测。

5.4.33  前置塘、主塘驳岸线形、结构、边坡坡度，按设计要求施工；边坡坡度设计未明确的，应为1:2~1:8，主塘边坡不宜大于1:6；驳岸形式宜为生态软驳岸。

检查数量：全数检查。

检查方法：水准仪和尺量检查。

5.4.34  砌筑结构应灰浆饱满、无通缝；混凝土结构物不得有严重质量缺陷，井室无渗水、水珠现象。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察。

5.4.35  设施及周边根据水深不同种植不同类型植物，搭配合理。设施周边应选择根系发达、抗性强、净化能力强的植物，以提高对雨水中污染物的去除能力。

检查方法：观察。

5.5  调节池

I  施工要求

5.5.1  调节池所采用的钢筋、水泥、集料、砌块、管材等材料，必须按规定进行检测，合格后方可使用。

5.5.2  钢筋的制作、焊接、安装及模板安装的施工应按照《混凝土结构施工质量验收规范》GB 50204的规定执行。

5.5.3  基坑开挖时，底部20cm采用人工开挖，不得超挖，不得扰动基底；基坑内应做好排水措施。

5.5.4  预埋管（件）应按设计要求设置，平面位置、高程准确。

5.5.5  预埋管（件）穿墙处应做好防水措施，不应渗水。

5.5.6  钢筋的保护层厚度应符合设计要求。

5.5.7  混凝土浇筑时，插入式振捣器的移动间距，不应大于作用半径的1.5倍；振捣器距离模板不应大于振捣器作用半径的1/2，并应尽量避免碰撞钢筋、模板、预埋管（件）；振捣器应插入下层混凝土50mm；应使混凝土表面浮浆不再沉落。

5.5.8  浇筑池壁混凝土时，应分层交圈、连续绕筑。

5.5.9  调节池池壁的施工缝设置应符合设计要求；进行凿毛处理时，其强度不应小于2.5MPa。

5.5.10  混凝土浇筑完成后，应按施工方案及时采取有效的养护措施，浇水养护时间不少于14d。

5.5.11  调节池施工、验收完成后，应及时将基坑回填，回填质量应符合设计要求。

5.5.12  地下封闭式调节池的覆土厚应符合设计；地上敞口式调节池应按设计要求做好防护设施。

5.5.13  施工完毕后，应进行满水试验。

II  验收标准

主控项目

5.5.14  所用的钢筋、水泥、集料、砌块、管材等原材料的质量应符合国家有关标准的规定和设计要求。

检查方法：检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告、进场复检报告。

5.5.15  砌筑水泥砂浆强度、结构混凝土强度应符合设计要求。

检査方法：检査水泥砂浆强度、混凝土强度报告。

检査数量：每50m3砌体或每100m3混凝土或每浇筑1个台班一组试块。

5.5.16  调节池的纳水量不小于设计纳水量，进水口拦污设施正确设置。

检査方法：检査测量报告、观察。

5.5.17  预埋管（件）的尺寸、位置、高程的偏差，不得影响构筑物的性能和水力条件。

检査方法：观察、量测。

5.5.18  混凝土结构无严重质量缺陷；结构表面无渗水、水珠。

检査方法：观察。

5.5.19  砌筑应垂直稳固、位置正确：灰缝必须饱满、密实、完整，无透缝、通缝、开裂等现象；抹面时，砂浆与基层应粘结紧密牢固，不得有空鼓和裂缝等现象。

检査方法：观察。

一般项目

5.5.20  混凝土无明显质量缺陷；结构表面无明显湿渍现象。符合国家有关标准的规定和设计要求。

检査方法：观察。

5.5.21  混凝土结构表面应光洁、平整。

检査方法：观察。

5.5.22  砌筑砂架灰缝应均匀一致，横平竖直；抹面接茬应平整，阴阳角清晰顺直；勾缝应密实，线形平整、深度一致。

检查方法：观察。

5.5.23  调节池钢筋安装的允许偏差应符合表5.5.23的规定。

表5.5.23  调节池钢筋安装允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差 | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 受力钢筋间距（mm） |  | ±10 | 每5m | 1 | 用钢尺量 |
| 受力钢筋排距（mm） |  | ±5 | 每5m | 1 | 用钢尺量 |
| 钢筋弯起点位置（mm） |  | 20 | 每5m | 1 | 用钢尺量 |
| 箍筋、横向筋间距（mm） | 绑扎骨架 | ±20 | 每5m | 1 | 用钢尺量 |
|  | 焊接骨架 | ±10 | 每5m | 1 | 用钢尺量 |
| 受力钢筋的保护层厚度（mm） | 基础 | 0，±10 | 每5m | 1 | 用钢尺量 |
|  | 柱、梁 | 0，+5 | 每5m | 1 |  |
|  | 板、墙、拱 | 0，+5 | 每5m | 1 | 用钢尺量 |

5.5.24  砌体调节池的允许偏差应符合表5.5.24的规定。

表5.5.24  砌体调节池的允许偏差

| 项目 |  | 允许 偏差 | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 水平轴线 （mm） | 池壁、柱、隔墙 | 10 | 每池壁、柱、隔墙 | 1 | 用经纬仪、钢尺量 |
| 高程（mm） | 池壁、柱、隔墙的顶面 | ±15 | 每5m | 1 | 用水准仪 测量 |
| 平面尺寸 （池体长、宽或直径）（mm） | L≤20m | ±20 | 每池 | 4 | 用钢尺量 |
|  | 20m＜L≤50m | ±L/1000 | 每池 | 4 |  |
| 表面平整度 |  | 8 | 每5m | 1 | 用2m直尺、塞尺测量 |
| 墙面垂直度（H≤5m）（mm） |  | 8 | 每5m | 1 | 用垂线检查 |
| 中心线位置（mm） | 预埋管件 | 5 | 每件 | 1 | 用钢尺量 |
|  | 预留洞 | 10 | 每洞 | 1 |  |

5.5.25  混凝土调节池的允许偏差应符合表5.5.25的规定。

表5.5.25  混凝土调节池的允许偏差

| 项目 |  | 允许 偏差 | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 水平轴线 （mm） | 池壁、柱、梁 | 8 | 每池壁、柱、梁 | 2 | 用经纬仪、钢尺量 |
| 高程（mm） | 池壁顶 | ±10 | 每10m | 1 | 用水准仪 测量 |
|  | 底板顶 |  | 每25m2 | 1 |  |
|  | 顶板 |  | 每25m2 | 1 |  |
|  | 柱、梁 |  | 每柱、梁 | 1 |  |
| 平面尺寸 （池体长、宽或直径）（mm） | L≤20m | ±20 | 长、宽各2； 直径各4 |  | 用钢尺量 |
|  | 20m＜L≤50m | ±L/100 |  |  |  |
|  | L＞50m | ±50 |  |  |  |
| 截面尺寸 （mm） | 池壁 | ±10，-5 | 每10m | 1 | 用钢尺量 |
|  | 底板 |  | 每10m | 1 |  |
|  | 柱、梁 |  | 每10m | 1 |  |
|  | 孔、洞、槽、内净空 | ±10 | 每柱、梁 | 1 |  |
| 表面平整度 |  | 8 | 每25m2 | 1 | 用2m直尺、塞尺测量 |
| 墙面垂直度（H≤5m）（mm） |  | 8 | 每10m | 1 | 用垂线检查 |
| 中心线 位置（mm） | 预埋管件 | 5 | 每件 | 1 | 用钢尺量 |
|  | 预留洞 | 10 | 每洞 | 1 |  |
|  | 水槽 | ±5 | 每10m | 2 | 经纬仪测量 纵横轴线各1点 |
| 坡度（%） |  | 0.15 | 每10m | 1 | 水准仪测量 |

5.6  调节塘

I  施工要求

5.6.1  调节塘所采用的水泥、集料、砌块、管材等材料，必须检测合格后使用。

5.6.2  进水口、排水口的碎石、消能坎等消能设施，应按设计要求施工。

5.6.3  前置塘与调节塘之间的溢流口应符合设计要求，防止初期水流对前置塘与调节塘之间坝体的冲刷和侵蚀。

5.6.4  溢流井（管）的溢流孔、井顶高程、孔径施工应符合设计要求。

5.6.5  挡水堤岸的基础、堤身应密实、不透水。

5.6.6  排水管与挡水堤之间应密实、不渗水。

5.6.7  溢洪道施工应符合设计要求。

II  验收标准

主控项目

5.6.8  所用的水泥、集料、砌块、管材等原材料的质量应符合国家有关标准的规定和设计要求。

检查方法：检査产品质量合格证明书、各项性能检验报告、进场复检报告。

5.6.9  砌筑水泥砂浆强度、结构混凝土强度应符合设计要求。

检査数量：每50m3砌体或每100m3混凝土或每浇筑1个台班一组试块。

检査方法：检査水泥砂浆强度、混凝土强度报告。

5.6.10  调节塘的各级纳水量不小于相应的设计纳水量，构造形式满足设计要求。

检査方法：检査测量报告、观察。

5.6.11  砌筑结构应灰浆饱满、灰缝平直，不得有通缝、瞎缝；混凝土结构无严重质蛩缺陷；井室无渗水、水珠。

检査方法：观察。

5.6.12  进水管、出水管禁止倒坡。

检査方法：观察。

一般项目

5.6.13  管道内应平整、无杂物、油污；管道无明显渗水、水珠现象。

检查方法：观察。

5.6.14  管道与井室洞口无渗漏水。

检査方法：逐井观察。

5.6.15  井室抹面应密实平整，不得有空鼓、裂缝现象；混凝土无明显质量缺陷；井室无明显湿渍现象。

检査方法：逐个观察。

5.6.16  井内部构造符合设计和水力工艺要求，且部位位置及尺寸正确，无杂物；流槽应平顺、圆滑、光洁。

检査方法：逐个观察。

5.6.17  井盖、座规格符合设计耍求，安装稳固。

检査方法：逐个观察。

5.6.18  调节塘的允许偏差应符合表5.6.18的规定。

表5.6.18  调节塘的允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差 | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 水平轴线 （mm） | 管道 | ≤15 | 每节管 | 1 | 用经纬仪、 钢尺量 |
|  | 井室 |  | 每座 | 2 |  |
| 底高程（mm）(D≤1000) | 管道 | ±10 | 每节管 | 1 | 用水准仪测量 |
|  | 井室 |  | 每座 | 2 |  |
| 井室尺寸长、宽或直径（mm） |  | ±20 | 每座 | 1 | 用钢尺量 |
| 井口高程（mm） |  | ±20 | 每座 | 1 | 用水准仪测量 |
| 踏步安装，水平及垂直间距、外漏长度（mm） |  | ±10 | 每座 | 1 | 用钢尺量 |
| 脚窝高、宽、深（mm） |  | ±10 | 每座 | 1 | 用钢尺量 |
| 流槽宽度（mm） |  | ±10 | 每座 | 1 | 用钢尺量 |
| 挡水堤轴线位置（mm） |  | 50 | 每10m | 1 | 用经纬仪、 钢尺量 |
| 挡水堤顶高程（mm） |  | 按设计要求 | 每10m | 1 | 用水准仪测量 |
| 挡水堤宽度（mm） |  | 按设计要求 | 每10m | 1 | 用钢尺量 |
| 挡水堤边坡（mm） |  | 按设计要求 | 每10m | 1 | 用钢尺量 |

6  截污净化

6.1  一般规定

6.1.1  本章适用于截污净化设施中初期雨水弃流设施、人工土壤渗滤设施和植被缓冲带的施工与验收。

6.1.2  截污净化设施必须严格按照设计文件进行施工，以缓解径流污染的不利影响。

6.1.3  弃流池、弃流井、进水管、排水管等设施的施工及验收应按《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141及《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268执行。

6.1.4  自动弃流装置的施工及验收按《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303执行。

6.2  初期雨水弃流设施

I  施工要求

6.2.1  雨水弃流装置的位置及构造应符合设计要求。

6.2.2  雨水弃流排入污水管道时，应按设计要求施工，确保污水不倒灌回弃流装置内。

6.2.3  初期雨水弃流池，雨水进水口应按设计要求设置格栅，格栅的设置应便于清理，并不得影响雨水进水口通水能力。

6.2.4  初期雨水弃流装置的设置应便于清洗和运行管理，宜采用自动控制方式。

6.2.5  流量控制式雨水弃流装置的流量计应安装在管径最小的管道上。

6.2.6  自动控制弃流装置应具有自动切换雨水弃流管道和收集管道的功能，并具有控制和调节弃流间隔时间的功能。

II  验收标准

6.2.7  初期径流弃流量应满足设计要求，以降低雨水后续处理难度。当无资料时，屋面弃流可采用2~3mm，地面弃流可采用3~5mm。进水口拦污设施应正确设置，以确保雨水径流按设计要求弃流，降低后续清理的工作量。

检查方法：钢尺测量、观察。

6.2.8  初期径流汇水面的集水距离和汇水时间应满足设计要求。当未明确时，屋面的集水距离不应大于50m，汇水时间不大于5min；路面的集水距离宜为50~150m，汇水时间为5~15min。

检查方法：钢尺测量和秒表计时。

6.2.9  渗透弃流井的渗透排空时间应不超过24h。

检查方法：秒表计时。

6.2.10  初期径流弃流池的底坡坡度应满足设计要求，设计未明确时，不应小于0.1。

检查方法：水平尺、钢尺测量。

6.3  人工土壤渗滤设施

I  施工要求

6.3.1  渗滤体由石英砂、少量矿石或活性炭及营养物质等材料组成，不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾，矿石泥砂量不得超过3%，材料配合比应符合设计要求。采用生物填料的原料、材料比重、有效堆积生物膜表面面积、堆积密度应符合设计要求。

6.3.2  施工前，应将基槽上的积水排除、疏干，将树根坑、井穴、坟坑等进行技术处理，并整平。

6.3.3  换土沟槽底部不得超挖，靠近沟槽底部20cm釆用人工开挖。开挖完成后不得扰动槽底。

6.3.4  换土沟槽边坡支护方式应符合设计要求，沟槽顶堆土距沟槽边缘不应小于0.8m，堆土高度不应大于设计堆置高度且不应大于1.5m。

6.3.5  防渗膜铺贴应贴紧基坑底和基坑壁，适度张紧，不应有皱折。

6.3.6  防渗膜与溢流井应连接良好，密闭，连接处不渗水。

6.3.7  防渗膜接缝应釆用焊接或专用胶粘剂粘合，不应有渗透现象。施工中应保护好防渗膜，如有破损，应及时修补。

6.3.8  渗滤体铺装填料时，应均匀轻撒填料，严禁由高向低把承托料倾倒至下一层承托料之上。

6.3.9  渗滤体应分层填筑，碾压密实，碾压时应保护好渗管、排水管及防渗膜等不受破坏。

II  验收标准

主控项目

6.3.10  所用的防渗膜等原材料的质量应符合国家有关标准的规定和设计要求。

检查方法：检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告、进场复检报告。

6.3.11  渗滤体土壤的渗透面积、厚度应符合设计要求。

检查数量：每1000m2—处。

检查方法：检查测量报告、钢尺测量。

6.3.12  渗滤体土壤的渗透系数应满足设计要求。当处理后的雨水用于回用时，土壤的渗透系数不宜小于10~5m/s；当处理后的雨水用于回灌地下水时，土壤的渗透系数不宜小于10~6m/s。

检查方法：查试验报告、复测。

6.3.13  渗滤体土壤的压实度应满足设计要求。

检查数量：每压实层，每1000m2—组。

检查方法：检查压实度试验报告。

一般项目

6.3.14  人工土壤渗滤体的表面应平整、密实，其允许偏差应符合表6.3.14的规定。

6.3.14  人工土壤渗滤体的允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检测频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 平面偏位（mm） | ≤30 | 每100m | 2 | 用经纬仪、钢尺测量 |
| 底高程（mm） | -20，+10 | 每20m | 1 | 用水准仪测量 |
| 顶高程（mm） | -20，+10 | 每20m | 1 | 用水准仪测量 |
| 宽度 | 按设计值 | 每40m | 1 | 用钢尺量 |

6.4  植被缓冲带

I  施工要求

6.4.1  植被缓冲带的断面形式、土质、植被应严格按照设计进行施工。

6.4.2  消能沟槽、渗排水管、净化区、进出水口等应严格按设计布置施工，排水管与周边排水设施应平顺衔接。

6.4.3  植被布置严格按设计要求进行施工，并符合《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82的规定。

II  验收标准

主控项目

6.4.4  植被缓冲带构造形式应满足设计要求，进水口拦污设施准确设置。

检查方法：核对图纸、测量。

6.4.5  植被缓冲带的植被配置、成活率应符合设计要求。

检查方法：观察、测量。

一般项目

6.4.6  植被缓冲带宽度、横坡坡度应符合要求。宽度不应小于设计宽度，坡度允许误差为±0.3%且不反坡，允许偏差应符合表6.4.6的规定。

表6.4.6  植被缓冲带的允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检测频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 宽度（mm） | 不小于设计宽度 | 20m | 1 | 用钢尺量 |
| 横坡（%） | ±0.3%且不反坡 | 20m | 1 | 用水准仪测量 |

6.4.7植被缓冲带的坡顶、坡脚应分别与汇水面、排水系统顺接。

检查方法：观察。

7  转输

7.1  一般规定

7.1.1  本章适用于转输设施中的植草沟、渗管、渗渠的施工与验收。

7.1.2  径流污染严重、盐碱化严重、设施底部渗透面距离季节性最高地下水位或岩石层小于1m及距离建筑物基础小于3m（水平距离）的区域，不应设置渗管、渗渠等设施，设置植草沟时应采取必要的措施防止发生次生灾害。

7.1.3  应与周边雨水系统做好衔接，考虑超标雨水的排放安全。

7.1.4  衔接其他各单项设施连接处及转输设施之间连接处应采用截污设施。

7.2  植草沟

I  施工要求

7.2.1  植草沟应按设计和地形控制坡度和高程，坡度应顺畅，线形应流畅，表面平整、密实，景观效果美观，应考虑蚊虫滋生对环境的影响。

7.2.2  开工前应熟悉和审查植草沟施工图，施工单位根据设计文件，对有关数据、资料及施工图中的几何尺寸进行核对，并与设计单位进行施工交底和现场核对。

7.2.3  植草沟宜在周边绿地种植、道路结构层等施工均已完成后进行，应按施工图设计进行放线，埋设控制点。

7.2.4  植草沟沟底不得超挖，不得虚土贴底、贴坡。

7.2.5  根据设计和地形控制纵坡，以免阻水。当植草沟纵坡较大时，应按设计文件设置相应的挡水和消能措施。

7.2.6  挡水堰的位置、顶高程应准确，一般根据植草沟纵坡及沟深确定，应严格按照图纸施工。消能和防冲设施应设置在挡水堰的跌水一侧。挡水堰应安装稳固，当采用砂浆砌筑时，砂浆应饱满、勾缝密实。

7.2.7  植草沟断面应达到设计要求，如倒抛物线形、三角形或梯形的断面要控制到位、美观，边坡应进行压实以防止坍塌及水土流失；沟槽开挖完成后，设计挡水堰的位置应设置临时挡水坝/袋，防止沟槽内土壤流失。

7.2.8  兼顾入渗的植草沟沟槽应避免因重型机械碾压、水泥混凝土拌合作业等造成的基层土壤渗透性能降低。

7.2.9  植草沟的进、出水口应与周边排水设施平顺衔接。设计未说明时进水口高程应低于汇水面，避免阻水；溢流口的高度应严格按照设计执行，高程控制应参照进水口和沟底高程确定。当进、出水中坡度较大时应设置碎石或其他消能缓冲措施，并应坚固稳定。

7.2.10  进水口处的截污、消能等设施应按设计要求施工。进水口与市政道路连接时，应设置拦污设施或初期雨水处理设施，碎石、炉渣级配应符合设计要求，宜将碎石、炉渣放入网箱内。

7.2.11  植草沟边坡坡面进行绿化种植时，应采取防止水土流失的措施；边坡栽植土的理化性质符合植物生长需求。

7.2.12  植草沟内土壤不得裸露，植被高度宜控制在100~200 mm。

7.2.13  植草沟植被应耐旱、耐淹；植草沟内及周边植被应选择抗性强、净化能力强的植物，以提高对雨水中污染物的去除能力。

II  验收标准

主控项目

7.2.14  植草沟过水断面形式及尺寸应不小于设计要求，如倒抛物线形、三角形或梯形的断面应控制到位、美观。

检查数量：每20米1处。

检查方法：量测。

7.2.15  植草沟内土壤不得裸露，植被成活率、植被高度应不小于设计要求，转输型植草沟内植被高度宜控制在100~200 mm。

检查方法：观察、量测。

一般项目

7.2.16  植草沟应直顺，沟底平整、无反坡，沟内无杂物，坡度符合设计要求。

检查数量：每20米1处。

检查方法：量测、观察。

7.2.17  植草沟尺寸应满足设计要求，总高度不宜大于600mm，顶宽范围为500mm~2000mm，应根据汇水面积确定。

检查方法：尺量检查。

7.2.18  植草沟的边坡坡度和纵坡应满足设计要求，最大边坡（垂直：水平）宜为1:3，纵向坡度宜为0.3%~4%。

检查数量：每20米1处。

检查方法：水准仪和尺量检查

7.2.19  植草沟的进、出水口位置、高程应符合设计要求，并应与周边排水设施平顺衔接。当进、出水中坡度较大时应设置碎石或其他消能缓冲措施，并应坚固稳定。进水口拦污设施应准确设置，符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：水准仪测量，观察。

7.2.20  植草沟的挡水堰、消能坎、防冲设施应符合设计要求，顶高程准确，并应坚固稳定。

检查数量：全数检查。

检查方法：量测，灌水观察检查。

7.2.21  植草沟最大流速应小于0.8 m/s。

检查方法：明渠流量计实测。

7.2.22  浅沟沟底表面的土壤渗透系数应符合设计要求，设计未明确时不应小于5×10-5m/s。

检查方法：灌水观察检查、秒表时间测量。

7.2.23  植草沟的允许偏差应符合表7.2.23。

表7.2.23  植草沟允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 轴线（mm） | ≤50 | 每200m | 5 | 用经纬仪、钢尺量 |
| 沟底高程（mm） | +0，-30 | 每200m | 4 | 用水准仪测量 |
| 断面尺寸（mm） | 不低于设计要求 | 每200m | 2 | 用钢尺量 |
| 边坡坡度 | 不陡于设计要求 | 每200m | 2 | 用钢尺量 |

7.2.24  植草沟内土壤不得裸露，植被成活率、植被高度应不小于设计要求，转输型植草沟内植被高度宜控制在100~200 mm。

检查方法：观察、量测。

7.3渗管、渗渠

I  施工要求

7.3.1  渗管/渠应设置植草沟、沉淀（砂）池等预处理设施。

7.3.2  沟槽的开挖、支护方式应确保施工安全、环境保护、经济合理。

7.3.3  渗管/渠施工完成并检验合格后，应及时回填沟槽。

7.3.4  渗管/渠管材、管件及接口材料质量应符合设计要求和国家产品质量标准的规定。管材外观无残缺、无裂缝；管内光洁平滑；管端平齐。

7.3.5  渗管/渠的敷设坡度应坡度应符合设计排水要求。

7.3.6  渗管/渠的强度满足设计要求

7.3.7  渗管/渠设在行车路面下时覆土深度不应小于700mm。

7.3.8  渗管/渠土工布质量应符合设计要求和国家产品质量标准的规定。

7.3.9  渗管/渠开口率及开孔数量应符合设计要求；渗管/渠孔径符合设计要求，端部切割平整并与轴线垂直。

7.3.10  渗管/渠滤料粒径及材质符合设计要求；滤料检验合格后按不同规格放置，并采取必要防护措施防止杂物混入；滤料在敷设前应冲洗干净，表面清洁，含泥量不应大于3%。

7.3.11  渗管/渠滤料层级厚度及宽度应符合设计要求，至少两层以上。

7.3.12  沟槽底面施工避免超挖，开挖后应根据设计要求铺设垫层。

7.3.13  渗管/渠安装前做外观检查，清洗干净，不得有堵塞渗孔现象；铺设时应使无渗孔部分的中心线位于管底，并按设计要求固定。

7.3.14  铺设反滤层前应将沟槽清理干净，无杂物；反滤层应对称分层铺设，铺设时不应使集水管产生位移。

7.3.15  反滤层、滤层铺设均匀度、厚度均应符合设计要求，各层间层次清晰。

7.3.16  滤料铺设时应采用溜槽等方式将滤料运至槽底，不能直接倾倒。

7.3.17  滤层铺设完毕应采取必要的防护措施，严禁车辆、行人通行或堆放材料。

7.3.18  土工布铺设前找平、清扫整理；布面铺设平整，搭接宽度不小于300mm。敷设完成后采取保护措施防止杂物混入。

7.3.19  沟槽回填符合设计要求；回填时不得损坏滤层、渗管/渠。

II  验收标准

主控项目

7.3.20  渗管/渠管材、管件及接口材料质量应符合设计要求和国家产品质量标准的规定。管材外观无残缺、无裂缝；管内光洁平滑；管端平齐。

检验数量：每批次抽查5%的产品。

检查方法：观察、尺量、检查产品质量合格证、质量检验报告、复验报告。

7.3.21  渗管/渠的敷设坡度应坡度应符合设计要求。

检查方法：管道坡度验收采用通球实验。

7.3.22  渗管/渠开口率及开孔数量应符合设计要求。

检查数量：监理单位每批次抽查5%的产品。

检查方法：观察、尺量、检查产品质量合格证、质量检验报告。

7.3.23  土工布规格、质量应符合设计要求和国家产品质量标准的规定；土工布无破损，无污染。

检查方法：观察、质量检验报告、复验报告。

7.3.24  渗管/渠的强度满足设计要求。

检查方法：质量检验报告、复验报告。

7.3.25  渗管/渠滤料粒径符合设计要求。

检查数量：每批次抽查5%的产品。

检查方法：观察、尺量、施工员留存各层滤料。

7.3.26  渗管/渠滤料层的厚度及宽度应符合设计要求。

检查方法：尺量、滤层按1:1比例做透水实验。

主控项目

7.3.27  滤层保护层铺设允许偏差应符合表7.3.27的规定。

表7.3.27  滤料铺设允许偏差值

| 项目 | 允许偏差 | 检查频率 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厚度 | ±10mm | 3处/50m | 钢尺测量 |
| 宽度 | ±20mm | 3处/50m | 卷尺测量 |
| 平整度 | ±20mm | 3处/50m | 水准仪 |

7.3.28  渗管/渠的开孔密度、孔径应符合设计要求，允许偏差应符合表7.3.28的规定。

表7.3.28  渗水管开孔密度、孔径

| 项目 | 允许偏差 | 检查频率 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 渗水管开孔孔径 | ±2mm | 5%/每批次 | 卡尺测量 |
| 渗水管开孔密度 | ±5% | 5%/每批次 | 数量 |

7.3.29  渗管/渠的位置、底高程标高允许偏差应符合表7.3.29的规定。

表7.3.29  渗水管安装

| 项目 | 允许偏差 | 检查频率 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴线 | ≤10mm | 1点/20m | 钢尺测量 |
| 高差 | ±20mm | 1点/20m | 水准仪 |

7.3.30  土工布搭接宽度不应小于200mm，允许偏差应符合表7.3.30的规定。

表7.3.30  土工布铺设安装

| 项目 | 允许偏差 | 检查频率 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 搭接长度 | ≤50mm | 3处/50m | 钢尺测量 |

8  信息管理系统

8.1 一般规定

8.1.1  本章适用于海绵城市信息管理系统（包括信息管理平台，以下简称“管理平台”和数据采集系统，以下简称“采集系统”）的施工与验收。

8.1.2  信息管理系统应根据海绵城市工程建设规划要求，与工程主体同步规划、同步建设、同步验收。

8.1.3  信息管理系统施工时应采取相应技术、安全措施、合理安排施工顺序，保障人身安全，避免影响施工结构安全和运行功能。

8.1.4  信息管理系统的运维周期不应短于相关海绵城市工程运维周期。

8.2  管理平台

I  施工要求

8.2.1  实施前，建设单位应组织有关单位和专家组，制定管理平台的功能和操作要求，统一数据采集范围和数据格式。

8.2.2  管理平台实施应采取相应技术措施，保证后期可根据建设需要扩展功能。

8.2.3  管理平台实施应整合海绵城市各方面信息需要，支持自动化监控、在线填报、移动应用等多种数据接口。

8.2.4  管理平台应采取相应封装技术，提高功能组件的复用性。

8.2.5  管理平台的基础设施设计应参照《电子信息系统机房设计规范》GB50174相关规定执行。

8.2.6  管理平台实施应采取相应技术措施保证信息安全，满足《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》GB/T22239相关规定要求。

II  验收标准

主控项目

8.2.7  相关文档编制应满足《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567相关规定执行。

检查方法：文档检查、专家评审。

8.2.8  功能性测试应满足《计算机软件测试规范》GB/T 15532相关规定执行。

检查方法：试运行检验、专家评审。

8.2.9  配套基础设施功能性测试应满足《数据中心基础设施施工及验收规范》GB50462相关规定执行。

检查方法：观察、量测、检查施工记录、检验报告。

8.2.10  验收流程组织应满足《软件项目验收规范》GB/T28035相关规定执行。

检查方法：检验报告、专家评审。

一般项目

8.2.11  管理平台所采用的计算机、软件、机柜、交换机、备用电源等配套软硬件的产品质量保证资料应齐全。

检查方法：现场量测、检查产品性能检测报告和出厂质量合格证明。

8.3  数据采集系统

I  施工要求

8.3.1  相关仪器设备应按设计和技术说明书要求安装。

8.3.2  仪器设备孔位、机座和支架等安装基础，应在海绵城市主体工程施工期间按照设计要求预埋、预留，避免后期开挖破坏结构安全和运行功能。

8.3.3  在原有构筑物上施工时应采取相应的技术措施，避免破坏原有构筑物的结构和防水等功能。

8.3.4  室外安装的数据采集相关仪表宜采用自供电和无线通信模式。

8.3.5  室外安装的数据采集相关仪表整体应满足现场防护等级要求。

8.3.6  数据采集设备的选址、安装应确保固定牢靠，查看方便、便于维护。

8.3.7  数据采集设备的安装施工应满足《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303及《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB50093相关规定执行。

8.3.8  井下或涉水作业应交由具备相关作业资质的施工单位进行。

8.3.9  仪器设备到货后应进行开箱验收。

II  验收标准

主控项目

8.3.10  数据采集仪器设备安装基础应符合设计、技术要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、检查图纸和施工隐蔽验收记录。

8.3.11  数据采集仪器设备安装位置应有对应标识和GPS位置数据。

检查数量：全数检查。

检查方法：图纸核对、现场观察、系统对照。

8.3.12  数据采集仪器机柜周边的防护装置及安全警示标志应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：图纸核对。

8.3.13  视频监控设备功能性检测应满足《安全防范工程技术规范》GB50348相关规定执行。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、检查施工记录、检验报告。

8.3.14  水质分析仪表功能性检测应满足《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》HJT 354相关规定执行。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、检查施工记录、检验报告。

8.3.15  自动化仪表功能性检测应满足《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB50093相关规定执行。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、检查施工记录、检验报告。

一般项目

8.3.16  数据采集设备的产品质量保证资料应齐全。

检查方法：检查产品合格证、产品性能检测报告。

·31·

9  验收

9.0.1  海绵城市建设工程应作为一个单位工程或子单位工程，应按照国家、行业有关规范和当地规定进行验收。

施工单位应会同建设单位、监理单位确认建设项目的单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批，作为工程质量检验、验收的基础，并应符合下列规定：

1 建设单位确定的具有独立合同的工程应为一个单位工程。分部、分项、检验批的划分可按本规范附录A确定。

当合同文件包含的工程内容较多、工程规模较大或由若干独立设计组成时，宜按工程部位或工程量、独立设计将单位工程分成若干子单位工程。

2 海绵城市建设工程作为其它工程的一部分同时进行施工时，海绵城市建设工程应单独作为一个子单位工程。

3 当工程规模较小、只包含某一类型或某一分项工程的建设内容时，分部、分项、检验批的划分应根据具体情况进行，可按照《海绵城市城镇道路雨水控制利用系统施工与验收规范》DB37/T 5083的有关规定进行。

9.0.2  海绵城市建设工程的竣工验收应复核工程的径流控制目标是否达到设计要求，并重点对设施规模、径流/污染控制、竖向、进水设施、溢流排放口、防渗、水土保持等关键设施和环节做好验收记录，验收合格后方能交付使用。

在分部、分项工程验收的基础上，具有独立汇水分区的系统性海绵城市建设工程可以按照监测效果进行建设效果评价。

9.0.3  海绵城市建设工程的施工质量验收应在施工单位自检的基础上，按分项工程（验收批）、分部（子分部）工程、单位（子单位）工程的顺序进行，并应符合下列规定：

1 工程施工质量应符合本规范和相关专业验收规范的规定；

2 工程施工质量应符合工程勘察、设计文件的的要求；

3 参加工程施工质量验收的各方人员应具备相应的资格；

4 工程质量的验收应在施工单位自行检査、评定合格的基础上进行；

5 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理等单位进行验收，并形成验收文件；

6 涉及结构安全和使用功能的试块、试件和现场检测项目，应按规定进行平行检测或见证取样检测；

7 分项工程的质量应按主控项目和一般项目进行验收；每个检査项目的检查数，除本规范有关条款有明确规定外，应全数检査；

8 对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行试验或检测；

9 承担检测的单位应具有相应资质；

10 外观质量应由质量验收人员通过现场检查共同确认。

9.0.4  单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程（验收批）的规划可按本规范附录A确定，质量验收记录应按本规范附录B填写。

9.0.5  海绵城市建设工程应按照批准的设计文件和施工技术标准进行工程质量验收。

9.0.6  验收可采用综合评判法，各组成部分均满足设计要求时应评定为合格，其中某一项不满足设计要求时评定为不合格。

9.0.7 海绵城市建设工程验收应包括下列内容：

1 雨水渗透；

2 雨水滞留、调蓄；

3 雨水截污净化；

4 雨水转输；

5 海绵城市信息管理系统；

6 相关附属设施。

验收时应逐段检查雨水利用系统上的水池、水表、阀门、给水栓、取水口等，落实防止误接、误用、误饮的措施。

9.0.8  工程材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收，必须具有质量合格证明文件，并应符合国家技术标准或设计要求。

9.0.9  分项工程（验收批）质量合格应符合下列规定：

1 主控项目的质量经抽样检验合格；

2 一般项目中的实测（允许偏差）项目抽样检验的合格率应达到80%，且超差点的最大偏差应在允许偏差的1.5倍范围内；

3 主要工程材料的进场验收和复验合格，试块、试件检验合格；

4 主要工程材料的质量保证资料以及相关试验检测资料齐全、正确；具有完整的施工操作依据。

9.0.10  分部（子分部〉工程质量验收合格应符合下列规定：

1 分部（子分部）工程所含全部分项工程的质量合格；

2 质量控制资料完整；

3 外观质量验收应符合要求。

9.0.11  单位（子单位）工程质量应符合下列规定：

1 单位（子单位）工程所含全部分部（子分部）工程的质量合格:

2 质量控制资料完整；

3 单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程有关安全及使用功能的检测资料应完整；

4 涉及设施的位置、高程与尺寸等试验检测应符合本规范规定；

5 外观质量验收应符合要求。

9.0.12  施工验收时应具有以下文件：

1 施工图、竣工图和设计变更文件；

2 隐蔽工程验收记录和中间实验记录；

3 管道冲洗记录；

4 管道、容器的压力试验记录；

5 工程质量事故处理记录；

6 工程质量验收评定记录；

7 设备调试运行记录；

8 其它必要的文件和记录。

9.0.13  分项工程（验收批）应由专业监理工程师组织施工项目的技术负责人（专业质量检査员）等进行验收。

9.0.14  分部（子分部）工程应由专业监理工程师组织施工项目质量负责人等进行验收。

对于涉及重要部位的地基基础、主体结构、主要设备等，分部（子分部）工程，设计和勘察单位工程项目负责人、施工单位技术质量部门负责人应参加验收。

9.0.15  单位工程经施工单位自行检验合格后，应由施工单位向建设单位提出验收申请。单位工程有分包单位施工时，分包单位对所承包的工程应按本规范的规定验收，总承包单位应派人参加，并对分包单位进行管理；分包工程完成后，应及时地将资料移交总承包单位。

9.0.16  对符合竣工验收条件的单位工程，应由建设单位按规定组织验收。施工、勘察、设计、监理等单位有关负责人应参加验收，该工程的管理人员或使用单位有关人员也应参加验收。

9.0.17  参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，可由工程所在地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调解决。

9.0.18  单位工程质量验收合格后，建设单位应按规定将竣工验收报告和有关文件，报工程所在地建设行政主管部门备案。

9.0.19  竣工验收后，建设单位应将有关设计、施工及验收的文件和技术资料归档，有条件时应录入信息管理系统。

附录A  海绵城市建设工程分项、分部工程划分对照表

表A  海绵城市建设工程分项、分部工程划分对照表

| 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑与小区、 城市道路、 绿地与广场、 城市水系 | 渗透设施 | 透水砖铺装、透水水泥混凝土、透水沥青铺装、渗井、渗塘、下沉式绿地、绿色屋顶 | 每个单项 |
|  | 滞留、调蓄设施 | 蓄水池、雨水罐、湿塘、雨水湿地、调节池、调节塘 | 每个单项 |
|  | 截污净化设施 | 初期雨水弃流设施、人工土壤渗滤设施、植被缓冲带 | 每个单项 |
|  | 转输设施 | 植草沟、渗管、渗渠 | 每个单项 |
|  | 信息管理平台 | 管理平台、数据采集系统 | 每个单项 |

附录B  分项、分部工程质量验收记录

表B-1  检验批质量验收记录   编号：xxxxx

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  | 施工负责人 |  |
| 验收部位 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |
| 验收依据 |  |  |  |  |  |  |
| 验收项目 |  |  | 设计要求或规范规定 | 最小/实际检查数量 | 检查评定记录 | 检查结果 |
| 主控项目 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 项目专业质量检查员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

表B-2  分项工程质量验收记录   编号：xxxxx

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子）单位 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 检验批数量 |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  | 施工单位检查结果 |  |  | 监理单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 单 位 检 查 结 果 |  | 项目技术负责人： 年 月 日 |  |  | 监理 单 位 验收 结论 |  | 监理工程师： 年 月 日 |  |

表B-3  分部工程质量验收记录   编号：xxxxx

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子）单位 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  |  | 分项工程数量 |  |  |
| 项目经理 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |
| 施工（分包）单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查结果 |  | 验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | （分包单位） |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |
|  | （勘察单位） |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 监理单位 |  | 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |
|  | （建设单位） |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |

表B-4  分部工程质量控制资料核查记录   编号：xxxxx

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子）单位 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  |  | 份数 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程定位测量、交桩、放线、复核记录 |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工组织设计、施工方案及审批记录 |  |  |  |  |  |
| 4 | 原材料、成品、半成品、构配件出厂合格证及试验报告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工试验报告及验证检测报告 |  |  |  |  |  |
| 6 | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工记录 |  |  |  |  |  |
| 8 | 工程质量事故及事故调查处理资料 |  |  |  |  |  |
| 9 | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |
| 10 | 新材料、新工艺施工记录 |  |  |  |  |  |
| 11 | 机构安全和使用性能检测 |  |  |  |  |  |
| 12 | 竣工图 |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 年 月 日 |  |  | 结论： 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

表B-5分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

编号：xxxxx

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子）单位 工程名称 |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安全功能检查项目 |  | 份数 | 核查、抽查意见 | 核查人 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 年 月 日 |  |  | 结论： 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |

表B-6  分部工程观感验收记录   编号：xxxxx

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子）单位 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 抽查质量状况 |  | 质量评价 |  |  |
|  |  |  |  | 好 | 一般 | 差 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 年 月 日 |  |  | 结论： 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

表B-7  （子）单位工程质量竣工验收记录   编号：xxxxx

| 工程名称 |  |  |  |  | （子）单位工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 建设规模 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  | 完工日期 |  |  |
| 序号 | 项 目 |  | 验 收 记 录 |  |  |  | 验收结论 |
| 1 | 分部工程 |  | 共 分部，经查 分部， 符合设计及标准规定 分部 |  |  |  |  |
| 2 | 质量控制资料核查 |  | 共 项，经核查符合规定 项， 经核查不符合规定 项 |  |  |  |  |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 |  | 共核查项，符合规定 项， 共抽查项，符合规定 项， 经返工处理符合要求项 |  |  |  |  |
| 4 | 观感质量验收 |  | 共抽查 项，符合规定 项， 不符合规定 项 |  |  |  |  |
| 5 | 综合验收结论 |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 单 位 | 施工单位 |  |  | 勘察单位 |  | 设计单位 |  |
|  | （公章） 单位负责人： 年 月 日 |  |  | （公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日 |  | （公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日 |  |
|  | 监理单位 |  |  | 建设单位 |  |  |  |
|  | （公章） 总监理工程师： 年 月 日 |  |  | （公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日 |  | （当地海绵城市建设主管部门/机构意见） |  |

建设规模指：海绵城市建设工程的用地面积或达到海绵城市建设目标的用地面积。

本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1 《同类着色颜料耐光性比较》GB/T 1710

2 《颜料水溶物测定 冷萃取法》GB/T5211.1

3 《颜料筛余物的测定 水法 手工操作》 GB GB/T 5211.18

4 《着色颜料的相对着色力和冲淡色的测定 目视比较法》GB/T 5211.19

5 《土工合成材料长丝纺粘针刺非织造土工布》GB/T 17639

6 《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993

7 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141

8 《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268

9 《城市园林绿化评价标准》GB/T50563

10 《城镇道路施工与质量验收规范》CJJ1

11 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82

12 《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135

13 《透水砖路面技术规程》CJJ/T188

14 《透水沥青路面技术规程》CJJ/T190

15 《城市道路路基设计规范》CJJ194

16 《塑料排水检查井应用技术规程》CJJ/T2093

17 《砂基透水砖》JG/T376

18 《透水砖》JC/T945

19 《硅砂雨水利用工程技术规程》CECS381

20 《城镇道路绿化养护管理标准》DB37/T 5035

21 《海绵城市设计规程》DB37/T 5060

22 《海绵城市城镇道路雨水控制利用系统施工与验收规范》DB37/T 5083

山东省海绵城市建设工程

施工及验收规范

（试行）

条 文 说 明

目     次

1  总  则	118

3  一般规定	119

4  渗透	121

4.1  一般规定	121

4.8  绿色屋顶	123

5  滞留、调蓄	126

5.1  一般规定	126

5.2  蓄水池	126

5.4  湿塘、雨水湿地	129

6  截污净化	131

6.1  一般规定	131

6.2  初期雨水弃流	131

6.4  植被缓冲带	131

7  转输	133

7.2  植草沟	133

8  信息管理系统	135

8.1  一般规定	135

8.2  管理平台	135

8.3  数据采集系统	141

1  总  则

1.0.2  本规范的建设工程内容以《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建》为基础，按照4种用地类型（建设载体），22类建设工程（设施），并为推进海绵城市整体建设和后期管理考核，增加了信息化管理篇章。

1.0.3  海绵城市建设为系统性工程，具体实施中，通常结合建筑与小区、城市道路、城市绿地与广场、城市水系等工程进行，涉及给水排水、城市道路、园林绿化、雨水控制与利用等方面的内容。工程有具体要求而本规范又无规定时，应执行国家、行业相关规范、标准，或由建设、设计、施工、监理等有关方面协商解决。

3  一般规定

3.0.1  海绵城市建设工程施工及验收应符合《建设工程项目管理规范》GB/T50326以及当地海绵城市管理机构的规定和要求。竣工验收可按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的有关内容进行。海绵城市建设工程中施工单位的资质要求和施工人员的资格要求以及相应的质量管理和安全生产管理，应符合相应的国家、行业有关规范和标准。

3.0.3  施工后期容易出现的问题主要有：（1）地下入渗工程距建筑物或道路路基的安全距离过小或者防渗、排水措施不规范等引起的非正常渗水，影响建筑物或道路的基础；（2）在下沉式绿地、渗透塘、调节塘、湿地等生物处理系统中，植物栽种、渗透材料和溢流、排水措施的施工不规范导致的植物受涝；（3）初期弃流设施和溢流措施不规范导致的土壤污染和溢流污染等问题；（4）地下水位过高的地区，尤其是沿海易盐碱化地区，渗透层的安全距离不足、防渗或底部排水不规范导致的盐碱化问题；（5）施工过程中竖向控制、消能和防冲刷措施和水土保持措施不规范导致的水土流失。

3.0.5  海绵城市建设工程和设施的防护和警示措施主要指：（1）露天调蓄设施（包括具有雨水调蓄功能的下沉式广场和湿塘、调蓄池等）的护栏和水位警示措施；（2）雨水利用系统的水质污染防护措施和防止误接、误饮和误用的措施。防护措施的设置可参考《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141和《公园设计规范》GB 51192等相关行业规范。

4  渗透

4.1  一般规定

4.1.1  渗透材料包括城镇道路中的透水面层/基层和渗井、渗塘、下沉式绿地中的土壤或回填土等具有一定渗透能力的材料。

透水面层一般包括透水砖、透水水泥混凝土、透水沥青等，透水基层一般包括透水水泥混凝土、骨架空隙型水泥稳定碎石、沥青稳定碎石、大粒径透水性沥青混合料、级配碎石、级配砂砾。

透水路面不仅需满足透水性要求，同时还应满足路基路面整体结构强度、刚度、稳定性、耐久性等综合性要求。

机动车道透水沥青路面选用应综合考虑具体道路的地理地质条件、路基土特性、路基水文、道路交通量需求及气候环境状况。

渗井主要适用于建筑与小区内建筑、道路及停车场的周边绿地内，渗透塘适用于汇水面积较大且具有一定空间条件的区域，下沉式绿地可广泛应用于城市建筑与小区、道路、绿地和广场内。

4.1.2  透水路基、透水基层、透水面层的施工及施工前进场的材料应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1规定，上述材料和下沉式绿地、渗井渗塘所用土壤等渗透材料的渗透系数应符合设计要求。

施工中因为沙土在透水路面的临时堆积、土壤的不规范压实、透水水泥和沥青在养护期间车辆的意外碾压挤压，都会造成渗透材料的损坏，导致渗透能力达不到设计要求，因此应精心施工，尽量保证材料的渗透能力。

1 透水砖路面的维护：透水砖铺装路面交付使用后应定期进行养护，保证其正常的透水功能。当透水砖路面的透水功能减弱后，可利用高压水流冲洗透水砖表面或利用真空吸附法清洁透水砖表面进行恢复。

2 冬季透水水泥混凝土路面应采取及时清雪等措施防止路面结冰，不宜机械除冰，并不得撒砂或灰渣。

3 透水水泥混凝土路面投入使用后，为确保透水水泥混凝土的性能，可使用高压水(5MPa~20MPa)冲刷孔隙洗净堵塞物，或采用压缩空气冲刷孔隙使堵塞物去除，也可使用真空泵将堵塞孔隙的杂物吸出。

4 透水水泥混凝土路面出现裂缝和集料脱落的面积较大时，必须进行维修。维修时，应先将路面疏松集料铲除，清洗路面去除孔隙内的灰尘及杂物后，方可进行新的透水水泥混凝土铺装。

5 透水沥青路面的养护，应符合现行行业标准《城镇道路养护技术规范》CJJ 36的规定。

6 养护时应及时清除表面存在的黏土类抛洒物，宜采用专用透水功能恢复车定期对路面的堵塞物质进行清除。

7 在冬季，透水沥青路面应及时清除积雪，并应采取防止路面结冰的措施，不宜采用机械除冰，不得撒灰或灰渣。

4.8  绿色屋顶

绿色屋顶在北方地区应用较少，应遵循“防、排、蓄、植”并重和“安全、环保、节能、经济，因地制宜”的原则进行。施工前应充分考虑原有建筑的结构承载能力，所用材料的安全性能，隔热、防水和排水措施的严格设置。

1 绿色屋顶工程结构应充分考虑种植荷载影响，既有建筑屋面改造为种植屋面前，应对原结构进行鉴定。

2 绿色屋顶选用材料的品种、规格、性能等应符合国家现行有关标准和设计要求，并应提供产品合格证书和检验报告。

3 绿色屋顶的基层、绝热层、找坡（找平）层、防水层、保护层、排水/蓄水层和过滤层、种植土层、植被层的做法应符合《种植屋面工程技术规范》JGJ 155的要求。

4 绿色屋顶绝热层应选用密度小、压缩强度大、导热系数小、吸水率低的材料。

5 绿色屋顶防水层应满足一级防水等级设防要求，且必须至少设置一道具有耐根穿刺性能的防水材料。应具有耐久性、耐药品性、耐腐蚀性、耐撞击性、方便维修等特点。

耐根穿刺防水材料的选用应通过耐根穿刺性能试验，试验方法应符合现行行业标准《种植屋面用耐根穿刺防水卷材材》(JC/T1075)的规定，并由具有资质的检测机构出具合格检检验报告。耐根穿刺防水材料应具有耐霉菌腐蚀性能。

6 绿色屋顶排（蓄）水层应选用抗压强度大、耐久性好的轻质材料。

7 当屋面坡度大于20%时，绝热层、防水层、排（蓄）水层、种植土层等均应采取防滑措施。屋面坡度大于50%时，不宜做种植屋面。

8 种植土应具有质量轻、不板结、养分适度、清洁无毒、施工简便和经济环保等特性。

由于屋顶承重所限，要求所选用的种植介质应具有自重轻、不板结、适宜植物培育生长、施工简便和经济环保等性能。

9 应根据植物抗风性和耐寒性的不同，采取搭风障、支防寒罩和包裹树干等措施进行防风防寒处理。使用材料应具备耐火、坚固、美观的特点。

10 绿色屋顶宜选用滴灌、喷灌和微灌设施。喷灌工程相关材料应符合现行国家标准《喷灌工程技术规范》GB/T50085的规定；微灌工程相关材料应符合现行国国家标准《微灌工程技术规范》GB/T50485的规定。

4.8.3  绿色屋顶工程涉及及土建、防水、保温、种植等多项专业，除应按本规定执行外，还应符合相关标准的规定。

4.8.11  为了防止因种植土流失，而造成排水层堵塞，本条规定过滤层土工布应沿种植土周边向上铺设至种植土高度，并与挡墙或挡板粘牢；土工布的搭接宽度不应小于150mm，接缝宜采用粘合或缝合。

4.8.13  种植土的厚度应根据不同种植土和植物种类等确定。因种植土的自重与厚度相关，本条对种植土的厚度及荷重的控制，是为了防止屋面荷载超重。对种植土表面应低于挡墙高度100mm，是为了防止种植土流失。

4.8.16  种植屋面施工时，易发生安全事故，施工现场要采取一系列安全防护措施。

5  滞留、调蓄

5.1  一般规定

5.1.1  蓄水池的结构形式包括钢筋混凝土蓄水池、砖砌蓄水池、石砌蓄水池及塑料模块组合蓄水池，用地紧张的城市宜采用地下封闭式蓄水池。

5.2  蓄水池

5.2.7  蓄水池用塑料模块的性能应满足具体工程的设计要求和国家标准。塑料模块通常由聚丙烯（PP）注塑成型，孔隙率90%以上，采用分体式设计，可任意安装拆卸，施工现场组装成箱，适用于大型建筑小区、工业园区、厂房区域、广场、绿地、立交桥区的雨水收集利用。无明确要求时模块的性能参数应满足以下要求。

聚丙烯材料物理性能见表5.2.7-1。

表5.2.7-1  聚丙烯材料物理性能

| 项目 | 指标要求 | 测试条件 | 测试标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度(kg/m3) | ≥890 | (23±2)℃ | ISO 1183-1 |
| 拉伸屈服强度(MPa) | ≥21 | 50mm/min(23±2)℃ | ISO 527 |
| 断裂伸长率(%) | ≥200 | 50mm/min(23±2)℃ | ISO 527 |
| 氧化诱导时间(min) | ≥8 | 200℃ | ISO 11357-6 |
| 熔体质量流动速率(g/10min) | ≤5 | 230℃，2.16kg | ISO 1133 |

塑料模块的强度指标应满足表5.2.7-2所示：

表5.2.7-2  塑料模块的强度指标

| 项目 | 测试条件 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 坠落试验 | (23±2)℃，1米高处跌落，边角落地 |  | 无开裂、破损或变形 |
| 抗压强度 试验 | 顶部 加载 | 0.5m≤覆土≤1m | 不塌陷、不开裂 |
|  |  | 1m＜覆土≤2m |  |
|  |  | 2m＜覆土≤4m |  |
|  | 侧面 加载 | 0.5m≤埋深≤1m |  |
|  |  | 1m＜埋深≤2m |  |
|  |  | 2m＜埋深≤4m |  |
|  |  | 4m＜埋深≤6m |  |
|  |  | 6m＜埋深≤7.5m |  |
| 烘箱试验 | 150℃，30min |  | 无气泡、分层和破裂 |
| 抗冲击性能 | (23±2)℃，2Kg砝码，高4m，样品上覆盖35cm厚沙床 |  | 不塌陷、不开裂 |
| 长期蠕变 性能 | (23±2)℃，≥5000h |  | 50年外推垂直变形≤4%， 水池的竖向变形并不得超过： 100mm水池高度（mm）×100% |
|  | 顶部 加载 | 0.5m≤覆土≤1m |  |
|  |  | 1m＜覆土≤2m |  |
|  |  | 2m＜覆土≤4m |  |
|  | 侧面 加载 | 0.5m≤埋深≤1m |  |
|  |  | 1m＜埋深≤2m |  |
|  |  | 2m＜埋深≤4m |  |
|  |  | 4m＜埋深≤6m |  |
|  |  | 6m＜埋深≤7.5m |  |

塑料模块的功能指标应满足表5.2.7-3的要求：

表5.2.7-3  塑料模块的功能指标

| 项目 | 测试方法 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 流通直径 | 通球试验 | ≥50mm(树池、收集池) ≥150mm(排水渠、调蓄池) |
| 镂空率 | 满水试验 | 90%以上 |
| 清掏 | 不小于150通径 | 方便清掏冲洗水池 |

模块蓄水池的覆土厚度不得小于0.5m，并不得大于4m，且应满足设计抗浮要求，当设计无要求时，应满足表5.2.7-4的最小覆土厚度要求。

表5.2.7-4  塑料模块的功能指标

| 埋深（m） | 0.5~1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小覆土厚度（m） | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.0 |
| 埋深（m） | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 |
| 最小覆土厚度（m） | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.9 |

5.2.10  考虑蓄水池在施工过程中及排空检修或地下水位较高的地区，蓄水池必须要有抗浮措施。

5.2.11  塑料模块组合水池的功能有三种，一种是为了收集雨水并加以利用的模块蓄水池，一种是为了调蓄降雨高峰期较大的降雨径流量防止形成洪水而设计的调节池，此两种需要做防水处理，需使用防渗土工布（两布一膜，又称复合土工膜）进行包裹；第三种是收集雨水并向周围渗水的渗透池，四周应采用透水土工布包裹。

塑料模块组合水池的施工中，土方开挖、模块组装、防渗和回填等关键环节应按照设计文件和厂家要求进行，保证蓄水池的强度和蓄水/渗水能力，防止后期坍塌。

5.4  湿塘、雨水湿地

5.4.1  湿塘、雨水湿地具有集蓄利用雨水、削减大区域的径流总量、径流污染和峰值流量、净化雨水的功能，是城市内涝防治系统的重要组成部分。

5.4.2  湿塘、雨水湿地的选址宜结合绿地、开放空间等场地条件因地制宜布局，应与周边汇水及雨水系统做好衔接，考虑超标雨水的排放安全，并应与周边景观、生态统一融合。

5.4.3  开工前应熟悉和审查湿塘、雨水湿地工程施工图，掌握设计意图与要求，实行自审、会审（交底）和签证制度；发现施工图有疑问、差错时，应及时提出意见和建议；如需变更设计，应按照相应程序报审，经相关单位签证认定后实施。

应根据设计文件，对有关数据、资料及施工图中的几何尺寸进行核对，并与设计单位进行施工交底和现场核对。对各重要控制点坐标进行计算，按施工图设计进行放线，埋设控制点。施工单位应指定专人负责测量工作，并及时提供所需的测量资料。施工中对借用或设置的施工控制标志、高程点，必须严加保护，并定期检测、校正。

5.4.15  防渗施工应符合下列一般规定：防渗材料性能、规格、质量应按设计要求严格控制；防渗材料应按国家有关标准、规定进行检验；应对水体底部基础进行处理，清除建筑垃圾及尖锐物，处理后的基础表面应平整光滑，没有突然的高度变化、裂缝、空鼓等情况；土层密实度宜大于80%。

6  截污净化

6.1  一般规定

6.1.2  雨水初期径流污染若控制不当，不仅污染水体，对环境造成不利影响，还会增加后续的渗透、滞留、调蓄净化工程的处理负荷，降低海绵工程的实施效果，增加维护难度。应当根据径流污染情况和设计文件合理设置弃流和净化措施。屋面和非机动车道的初期径流可渗入土壤或沉淀后用于绿地灌溉；机动车道路的初期径流应排入污水管道或市政雨水管网。地面雨水收集系统设置雨水弃流设施时，可集中设置，也可分散设置。

6.2  初期雨水弃流

6.2.7  初期径流弃流量应按下垫面实测收集雨水的CODcr、SS、色度等污染物浓度确定。考虑北方地区降雨的季节性和地表径流污染较重，屋面弃流径流厚度不宜小于1mm，地面弃流径流厚度不宜小于2mm。

6.4  植被缓冲带

6.4.1  植被缓冲带适用于道路等不透水面周边，可作为生物滞留设施等低影响开发设施的预处理，也可作为城市水系的滨水绿化带。

植被缓冲带主要运用于坡度较缓植被区，其坡度一般为2%~6%，宽度一般大于2米。植被缓冲带结构及宽度若无详细设计可参照《华北地区河溪植被缓冲带建设技术规程》LY/T 2639的要求。

7  转输

7.2  植草沟

7.2.1  植草沟一般分为转输型、渗透型的干式植草沟及湿式植草沟，断面形式宜采用倒抛物线形、三角形或梯形。其具有收集、输送和排放径流雨水及衔接其它各单项设施、城市雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统的功能，场地竖向允许且不影响安全的情况下可代替雨水管渠。

植草沟宜结合地形、汇水等条件因地制宜设置，应与周边汇水及雨水系统做好衔接，并应与周边景观、生态统一融合。

7.2.2  开工前应熟悉和审查植草沟施工图，掌握设计意图与要求，实行自审、会审（交底）和签证制度；发现施工图有疑问、差错时，应及时提出意见和建议；如需变更设计，应按照相应程序报审，经相关单位签证认定后实施。

应根据设计文件，对有关数据、资料及施工图中的几何尺寸进行核对，并与设计单位进行施工交底和现场核对。对各重要控制点坐标进行计算，按施工图设计进行放线，埋设控制点。施工单位应指定专人负责测量工作，并及时提供所需的测量资料。施工中对借用或设置的施工控制标志、高程点，必须严加保护，并定期检测、校正。

7.2.5  通常植草沟长度较大，坡度的影响应引起重视。植草沟的边坡坡度（垂直：水平）不宜大于1:3，纵坡不应大于4%（山体类绿地除外），植草沟最大流速应小于0.8m/s。当植草沟纵坡较大时，宜设置为阶梯型植草沟或在中途设置挡水堰、消能坎及防冲刷设施，增加植草沟滞蓄水量，降低水流流速，防止沟底冲刷。

7.2.8  已压实土壤可通过对不小于300mm厚度范围内的基层土壤进行翻土作业，尽量恢复其渗透性能，有条件的，应对施工前后的土壤渗透性能进行监测，以确定翻土厚度。

8  信息管理系统

8.1  一般规定

8.1.1  海绵城市信息管理系统，是将海绵城市建设中各个项目的基本情况、实施进度和实施效果以信息化的形式进行整合的系统，包括信息管理平台（以下简称“管理平台”）和数据采集系统（以下简称“采集系统”）。

海绵城市信息管理平台数据来源应包括海绵城市相关设施，相关工程施工过程，气象水文，地理信息或其他相关系统平台；功能应包括数据收集、数据展示、工程管理、效果评估及其他设计规划中要求的功能组成。

8.2  管理平台

8.2.1  海绵城市信息管理平台（以下简称“管理平台”）建设，出发点在于信息整合优化，使海绵城市在数据层面、功能层面和物理层面上成为有机结合的整体，管理平台应着眼于海绵城市建设的全局信息搜集汇总、展示、管理与发布，能够实现且不仅限于基于GIS的建设区域全局可视化展示、工程建设情况信息概况、工程进度显示、监测数据集成显示、海绵城市项目信息整合管理、现场运行工况采集、异常工况告警等功能，并支持海绵城市运行效果的考核评估功能。主要功能应包括项目信息管理、绩效评估与考核和可视化展示三个方面。

1 在项目信息管理方面，管理平台应能够提供海绵城市建设项目的空间数据、属性数据的查询和管理。项目管理部门可按照所辖区域规划内容进行项目的分级管理，对项目实施进行全过程的信息跟踪，可通过管理平台查询项目的全要素信息，包括但不限于设施类型、工程进度、完成度等内容。项目管理部分应满足但不限于以下功能与性能指标要求：

1）应实现海绵城市建设项目涉及地块与排水分区的分级别查询、统计与分析。

2）应实现渗透设施类（透水铺装路面、透水水泥混凝土地面、透水沥青路面、渗井/渗透塘、下沉式绿地、绿色屋顶），滞留、调蓄设施（蓄水池、雨水罐、湿塘/雨水湿地、调节池、调节塘），截污净化设施（初期雨水弃流设施、人工土壤渗滤设施、植被缓冲带），传输设施（植草沟、渗管/渗渠）等海绵城市建设项目的分类别查询、统计与分析功能。

3）应实现项目建设进度的跟踪监管，支持项目规划设计、施工建设、运营管理的全过程信息的统一查询、统计与分析功能；项目工程信息，包含且不仅限于工程概况、建设及运维单位、进度信息、缺陷信息、主要物料清单及检验报告、工程验收报告及养护记录等。

4）应实现项目现场建设情况的巡检审查情况记录、上报与查询功能。

5）宜实现建设项目主体的可视化或模型展示，实现设施概况、设施参数及运行指标等全要素信息的查看。

6）应实现项目设施的运营时间、维护频次、维护内容、维护标准等设施运维信息的查询、统计与分析功能。

7）可提供项目信息相关数据表、趋势线、分布图等多种数据展示方式，并支持定制化报表输出打印功能。

2 在运行绩效评估与考核方面，管理平台建设过程应结合住房与城乡建设部颁布执行的《海绵城市建设绩效评价与考核办法》中提及的六个方面、18项指标与地方标准规范要求，综合规划指标、监测反馈数据、建设阶段填报数据等，建立管理平台的考核评估指标体系，实现海绵城市相关设施建设效果（关键指标）的逐级追溯、及时更新，并对考核评估指标（关键指标与推荐指标）提供多种展示方式进行综合展示、对比分析等功能。运行绩效评估与考核部分应满足但不限于以下功能与性能指标要求：

1）应按照相关国家部委标准、地方建设规范要求，研发海绵城市运行绩效评估与考核相关算法，在管理平台实现对关键指标和推荐指标的统计分析，支持算法和引擎的更新与维护。

2）应基于现场监测数据实现所辖区域的关键指标年径流总量控制率的计算、考核评估与动态更新。

3）可提供实际控制雨量与场次降雨达标率双重核算结果，支持年径流总量控制率实际值与设计值的相互校验分析。

4）可通过在线数据与实验室化验数据拟合分析，建立SS（悬浮固体）与相关水质指标的响应关系以全面核算城市面源污染排放负荷，水质指标包括但不限于CODcr（化学需氧量）、NH3-N（氨氮）、TP（总磷）、TN（总氮）等。

5）宜通过管理平台分析不同降雨工况下管道液位变化情况，可视化展示城市历史积水点情况，实现城市暴雨内涝灾害防治的评估，包括但不限于积水深度、积水面积等。

6）应支持不同降雨过程的雨量-液位监测曲线对比分析，实现降雨量的场次统计，液位曲线的调出，不同降雨过程的监测曲线对比分析等功能。

7）可通过统计分析雨水收集利用填报数据与降雨监测数据，核算雨水资源利用率。

8）可通过考核指标实际值与目标值的对比分析，预判考核指标是否可达成当期目标，实现考核指标预警。

9）宜实现水生态、水资源、水环境、水安全、制度建设与执行、显示6个方面、18项指标的全方位考核评估结果的综合展示、跟踪、查询与分析。

10）管理平台建设单位应预留与上级海绵城市监管平台或智慧城市数据中心的数据对接接口。

管理平台中所用的海绵城市建设效果评估指标应包括年径流总量控制率、年径流污染控制率、排水防涝标准、雨水资源利用率等基本内容的评估，有条件的可结合建设和维护费用进行投资效益分析。海绵城市建设效果评估应将现场监测、模型算法、指标考核相结合，有条件的宜采用现场监测和模型算法，条件缺少的采用指标考核。区域系统指标见表8.2.1。

表8.2.1  区域效果评估表

| 指标类别 | 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 新建 | 改建 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 约束性指标 | 1 | 年径流总量控制率1 |  |  |  |
|  | 1-1 |  | 建筑与小区削减占比2 |  |  |
|  | 1-2 |  | 绿地系统削减占比2 |  |  |
|  | 1-3 |  | 道路与广场削减占比2 |  |  |
|  | 1-4 |  | 河道与雨水系统削减占比2 |  |  |
|  | 2 | 年径流污染控制率3 |  |  |  |
|  | 3 | 绿地占建设用地比例4 |  |  |  |
|  | 4 | 河面率5 |  |  |  |
| 鼓励性指标 | 1 | 雨水利用率6 |  |  |  |
| 注： 1.年径流总量控制率指根据多年日降雨量统计数据分析计算，通过自然和人工强化的入渗、滞留、调蓄和收集回用，场地内累计全年得到控制（不排入规划区域外）的雨水量占全年总降雨量的比例。 2.建筑与小区削减占比、绿地系统削减占比、道路与广场削减占比是指将城市年径流总量控制目标分解到城市各类用地（主要包括居住、公建、工业仓储、绿地和道路与广场用地），建筑与小区、绿地系统和道路与广场用地无法完成的径流总量控制目标部分，可通过河道与雨水系统（如内河调蓄、深层调蓄隧道等）进行托底，因此上述四项指标相加总和为100%，即河道与雨水系统削减占比值=100%-（建筑与小区削减占比+绿地系统削减占比+道路与广场削减占比）。其中，建筑与小区削减占比、绿地系统削减占比、道路与广场削减占比是根据《城市用地分类与规划建设用地标准》GB50137-2011 中城市建设用地结构占比标准设置的（居住用地+工业仓储用地+公建用地：55%~78%；绿地：10%~15%；道路与广场用地：10%~25%），具体根据海绵城市规划区域内的用地结构特点，可对表格中的削减占比指标在区间内上下浮动调整。 3.年径流污染控制率等同于年径流污染物总削减率，以固体悬浮物（SS）的削减量计算。年悬浮物（SS）总量削减率=年径流总量控制率×区域内海绵城市建设设施对悬浮物（SS）的平均去除率。 4.绿地占建设用地比例为规划G 类用地占建设用地比例，包括公共绿地、防护绿地和其他绿地，不含建筑区块内附属绿地。 5.河面率指河湖面积占行政区总面积的比例。河面率的设定值为全市层面的目标指标，具体海绵城市规划区域内的河面率的取值，可以根据规划区域特点，在平衡全市河面率的基础上，进行上下浮动调整，但不应低于现状值。 6.雨水资源利用率指年雨水利用总量占年降雨量的比例。 |  |  |  |  |  |

3 海绵城市信息管理平台作为海绵城市目标、建设、考核的可视化展示窗口，功能设计上应能够且不仅限于提供所在区域海绵城市的地块规划图、项目信息图、监测信息图和指标分析图展示，同时支持通过地图操作查看具体某项目中LID设施概况、项目详情及监测数据等。

可视化展示部分应满足且不仅限于以下功能与性能指标要求：

1）宜结合区域规划级别划分实现不同层次的信息关联和分级显示，例如按照“示范区—地块—源头设施”或“排水管网—LID设施—外围设施”等。

2）应实现对项目所在区域地图服务的集成支持，实现基于地理信息的基本查询功能，例如点击查询、分类查询、模糊查询、设施定位等。

3）应实现诸如缩放、漫游、拖曳、地理量测等地图视图控制功能。

4）应实现多源数据的集成显示，例如自动化/调度系统数据、视频监控数据、物联传感器数据（如水位、流量、水质、雨量等）、地形数据、道路交通数据或相关平台监控数据等，可通过相关图层切换选项进行地图数据的快速切换显示。

5）宜实现海绵城市所在区域项目建设信息或模型数据与GIS底图的叠加展示，实现项目主体信息立体化、动态化展示与查询。

6）应实现关于海绵城市建设考核或运行绩效指标的专题图展示，包括但不限于年径流总量控制率专题图、项目考核专题图、监测信息专题图等，并支持各类专题图或报告的生成与输出。

7）应能够通过管理平台对工程项目、设备设施空间数据和属性数据进行维护更新。

8.2.8  在管理平台在施工、调试结束后，继续试运行，时间通常不小于一个月。

8.3  数据采集系统

8.3.1  数据采集系统建设的目的在于通过外围系统数据对接、数据填报和监控/监测数据上传等多种渠道，为海绵城市工程实施提供相关数据的搜集、汇总和综合管理，为进行绩效评估和考核提供数据依据。主要功能包括第三方平台数据的对接与收集、工程项目信息的填报与审核、水质化验数据的填报与审核、监测数据的集成以及政策文件的管理等。

数据采集系统应满足但不限于以下功能与性能指标要求，可采用的仪器设备说明见表8.3.1。海绵城市工程设施监测数据采集范围与推荐监测指标可参考表8.3.2。

1）宜采用B/S和M/S混合架构，支持通过互联网或移动互联网访问本系统，可通过网页端或移动端进行数据的填报。

2）应能够提供所辖区域海绵城市建设项目的数据标准化填报接口，各项目施工单位可通过统一分配的网址进行数据上报。

3）应实现雨量、液位、流量、水质、温度等在线监测数据的系统集成，根据需求类型进行数据的入库、汇总、分类查询与输出。

4）可实现对实验室水质化验分析数据的审核、录入、修改、查询、统计、输出。

5）可实现海绵城市相关规章制度、政策文件的统一整理、汇总与归档，支持文件的分类查询、上传、下载、删除等操作。

6）可实现填报数据的质量审核，不合格数据可打回重新提交。

7）可提供数据表、趋势线、直方图等多种数据展示方式。

8）可实现定制化数据统计报表，并支持报表导出打印。

表8.3.1  数据采集系统设备名称统计表

| 序号 | 设备名称 | 应用场所 | 功能用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翻斗式雨量计 | 海绵城市工程区域 | 雨量监测 |
| 2 | 多普勒流量计 | 渗管、渗渠、调节池、调节塘、初期雨水弃流设施、人工土壤渗滤设施、排水管网 | 流量监测 |
| 3 | 全自动蒸发站 | 海绵城市工程区域 | 蒸发量监测 |
| 4 | 多参数水质 分析仪 | 渗井、渗透塘、下沉式绿地、蓄水池、雨水罐、湿塘、雨水湿地、调节池、调节塘、初期雨水弃流设施、人工土壤渗滤设施、植被缓冲带、植草沟，渗管、渗渠、排水管网 | 水质监测 |
| 5 | 自动气象站 | 海绵城市工程区域 | 气象监测 |
| 6 | 水位计 | 透水铺装地面、透水水泥混凝土地面、透水沥青路面、下沉式绿地、蓄水池、雨水罐、湿塘、雨水湿地、调节池、调节塘、排水管网 | 积水监测 |
| 7 | 遥测终端机（RTU） | 数据采集系统 | 数据无线传输 |
| 8 | 串口摄像头 | 透水铺装地面、透水水泥混凝土地面、透水沥青路面、下沉式绿地、湿塘、雨水湿地、人工土壤渗滤设施、植被缓冲带、植草沟 | 视频监控 |

表8.3.2海绵城市工程监测范围统计表

| 分类 | 应用场所 | 监测指标 | 用于效 果评估 | 用于运行监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低影响设施 | 下沉式绿地 | 土壤、土质、水位 | √ | √ |
|  | 湿塘 | 水位、水质、污泥界面 | √ | √ |
|  | 雨水湿地 | 水位、水质、污泥界面 | √ | √ |
|  | 绿色屋顶 | 土壤、土质 | √ | √ |
|  | 透水铺装 | 水位、水质 | √ | √ |
|  | 渗透塘 | 水位、污泥界面 | √ | √ |
|  | 蓄水池 | 水位、水质 | √ | √ |
|  | 雨水罐 | 水位、水质 | √ | √ |
|  | 生物滞留设施 | 土壤、水质 | √ | √ |
|  | 调节池、塘 | 水位 | √ | √ |
|  | 植被缓冲带 | 土壤 | √ | √ |
|  | 人工土壤渗滤 | 水质、土壤 | √ | √ |
| 效果监测设施 | 气象监测 | 雨量、气象、蒸发量 | √ |  |
|  | 超标雨水行洪通道 | 水位 | √ | √ |
| 外围设施 | 雨污管网（≥DN500） | 流量、水质、水位 | √ | √ |
|  | 市内立交或隧道 | 水位 | √ | √ |

8.3.4  自供电可采用太阳能或内置电池供电。

8.3.5  整体防护等级井下安装的应满足IP68及设计防爆等级要求，井上安装的应满足IP65或以上。

8.3.8  潜水作业或者其他危害场所作业的应编制施工方案，并应包括施工过程中影响范围内的建（构）筑物、地下管线等监控测量方案。